|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации МР «Печора»  от 04.09. 2020 г. № 787  (приложение) |

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**городское поселение Кожва**

**ДО 2033 ГОДА**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[**ВВЕДЕНИЕ** 4](#bookmark12)

[ПАСПОРТ СХЕМЫ 6](#bookmark15)

1. [Общие сведения (краткая характеристика) муниципального образования 8](#bookmark19)
2. Схема водоснабжения МО СП «Озёрный» МР «Печора» 15
   1. [Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО](#bookmark22)

СП «Озёрный» МР «Печора» 15

* 1. Направления развития централизованных систем водоснабжения 23
  2. [Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды 27](#bookmark41)
  3. [Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем](#bookmark57)

водоснабжения 35

* 1. [Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов](#bookmark76)

централизованной системы водоснабжения 43

* 1. [Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и](#bookmark77)

[модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 45](#bookmark78)

* 1. [Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 47](#bookmark81)
  2. [Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем](#bookmark83)

[водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их](#bookmark83)

эксплуатацию 49

1. Схема водоотведения МО СП «Озёрный» 50
   1. [Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Озёрный» 50](#bookmark23)
   2. [Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения 54](#bookmark92)
   3. Перспективные расчетные расходы сточных вод 55
2. [Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому](#bookmark104)

[перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения 57](#bookmark105)

1. [Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов](#bookmark117)

централизованной системы водоотведения 62

1. [Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и](#bookmark130)

[модернизацию объектов централизованных систем водоотведения 64](#bookmark131)

1. [Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения 65](#bookmark134)
2. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 66

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности снабжающей организации, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2031 год муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми, разработана на основании следующих документов:

* технического задания, утвержденного Главой СП «Озёрный»;
* Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;

Постановления правительства РФ № 782 —Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию” от 05.09.2013;

и в соответствии с требованиями:

* «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
* Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми.

Бюджет поселения на 85% состоит из дотаций поэтому в условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

* паспорт схемы;
* пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми и анализом существующих технических и технологических проблем;
* цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
* перечень мероприятий по реализации схемы;
* обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

***Наименование***

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми

***Инициатор проекта (муниципальный заказчик)***

Администрация муниципального района «Печора» Республики Коми

***Местонахождение проекта***

Россия, Республика Коми, п. Озёрный, ул. Центральная, д. 15

***Нормативно-правовая база для разработки схемы***

* Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
* Водный кодекс Российской Федерации.
* СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
* СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

***Цели схемы***

* обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
* увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;
* улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
* повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
* снижение вредного воздействия на окружающую среду.

***Способ достижения цели***

* реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;
* строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО СП «Озёрный» МР «Печора» Республики Коми;
* реконструкция существующих сетей;
* модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
* установка приборов учета;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, а также за счет средств Печорского филиала АО «КТК» (далее – ПФ АО «КТК») (в случае утверждения инвестиционной программы).

***Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы***

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования сельского поселения «Озёрный» муниципального района «Печора» Республики Коми.
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

***Контроль исполнения реализации мероприятий схемы***

Оперативный контроль осуществляет Глава СП «Озёрный».

1. Общие сведения (краткая характеристика) муниципального образования

Муниципальное образование сельского поселения «Озёрный», входящего в состав муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми создано в соответствии с Законом Республики Коми от 5 октября 2011 г. № 107-РЗ «Об объединении муниципальных образований сельских поселений: «Озёрный», «Красный Яг», «Кедровый Шор», расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми».

Административным центром муниципального образования сельского поселения «Озёр-ный», входящего в составявляется поселок Озёрный.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения сельского поселения «Озёрный».

МО сельского поселения «Озёрный», входящего в состав расположено в центральной части муниципального образования муниципального района «Печора» Республики Коми. В состав муниципального образования сельского поселения «Озёрный», входящего в составвходят населенные пункты: поселок Озёрный, поселок Кедровый Шор, поселок Красный Яг, деревня Конецбор, деревня Медвежская, деревня Бызовая.

В состав муниципального образования сельского поселения «Озёрный» входят поселок Озёрный, поселок Кедровый Шор, поселок Красный Яг, деревня Конецбор, деревня Медвежская, деревня Бызовая.

Площадь территорий населенных пунктов сельского поселения «Озёрный», входящего в состав по сведениям Градостроительных паспортов населенных пунктов от 2014 года состав-ляют: п.Озёрный- 585га; п.Красный Яг- 395га; д.Бызовая- 75га ; п.Кедровый Шор - 136га, д.Медвежская - 22га, д.Конецбор -39га.

Территорию муниципального образования сельского поселения «Озёрный», входящего в составсоставляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития населенных пунктов, территории традиционного природопользования населения независимо от форм собственности и целевого назначения.

По территории сельского поселения «Озёрный», входящего в составпротекает судоходная река Печора.

Сообщение населенных пунктов сельского поселения с районом осуществляется по ре-гиональным дорогам ГРЭС - Бызовая - Конецбор - Аранец, Кожва - Ухта, Кожва - Усть-Уса, ст.Кожва - Паромная переправа (Озёрный) и Озёрный - Приуральское.

Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства.

***Краткая информаци о населённых пунктах МО СП «Озёрный»***

* Озёрный - посёлок на левом берегу реки Печоры. Возник в 1956 году. Первыми обживали этот край репрессированные. В 1956 году первые строители разметили контуры будущего промышленного предприятия лесорубов и сплавщиков.

В 1957 году началось капитальное строительство первых жилых домов по улице Центральной. Наибольшее развитие посёлка пришлось на 70-80 годы 20-го века.

* Поселок Красный Яг расположен на возвышенном левом берегу реки Печоры. Ниже поселка протекает р. Краснойю, левый приток реки Печоры. Напротив поселка расположен остров Краснoйдi (по коми дi - "остров". Поселок был основан в 1700 в окружении красивого соснового бора, который здесь называли "красный бор", на карте 1846 - Красной яр. В дневнике В.Латкина - Красный Бор, на карте 1918 - Красноярская: коми яг "сосновый бор".

В поселке имеется детский сад, начальная общеобразовательная школа, Дом досуга, почта, 2 магазина, библиотека, производственные базы индивидуальных предпринимателей. Вокруг Красного Яга предприятия нефтяного комплекса, линейная вышка компании «МТС».

Рабочих мест в поселке практически нет, поэтому красноягцы трудятся в поселке Озёрный, в г. Печоре и вахтовым методом в городах республики Коми. Выручает личное подсобное хозяйство.

* Деревня Бызовая основана в 1898 году крестьянами из ижемских сёл Мохча и Щельяюр. Расположена в среднем течении Печоры, на правом берегу, в 17,5 км от города.

Деревня Бызовая является одним из центров туризма в муниципальном районе «Печора». Он является наиболее перспективным с точки зрения развития агротуризма, событийного, экологического и спортивного туризма.

В деревне имеется начальная общеобразовательная школа, Дом досуга, магазин. Рабочих мест в деревне практически нет. Выручает личное подсобное хозяйство.


* Кедровый Шор расположен в юго-восточной части Печорского района, на левом берегу реки Печоры в 52 км вверх по течению от города Печоры. Основан в 1930 году, как спецпоселок высланных кулаков.

В поселке имеется детский сад, начальная общеобразовательная школа, Дом досуга, почта, магазин. Рабочих мест в поселке практически нет. Есть в посёлке крестьянское фермерское хозяйство. Люди живут, в основном, на пенсии, пособия по безработице. Выручает личное подсобное хозяйство.

* Деревня Медвежская (по коми Медвежской) расположена на возвышенном правом берегу реки Печоры. Ниже деревни расположен остров Медвежский.
* Конецбор - деревня на правом берегу реки Печоры.

Конецбор как и большинство деревень Припечорья возник и жил охотой и рыбной ловлей. Сегодня в деревне остались единицы настоящих охотников и рыболовов.

На рисунке 1.1 представлено и выделено положение муниципального района «Печора» в структуре Республики Коми.



МО МР «Печора» Республики Коми

Рисунок 1.1 - Положение муниципального района «Печора» в структуре

Республики Коми.

Климат сельского поселения «Озёрный» умеренно-континентальный, лето

короткое и умеренно-холодное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно­суровая. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Озёрный» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.

По данным ГУ «Коми ЦГМС» среднегодовая температура воздуха (по метеостанции г.Печора) составляет -2,7°С. Средняя месячная температура самого холодного месяца - января

-19,5°С. Абсолютный минимум - 55°С (1973г.). Средняя месячная температура самого теплого месяца - июля 16ПС. Абсолютный максимум +35°С (1954 г.). Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 162.

Территория сельского поселения относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей (в летний период). Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. На территорию за год выпадает около 600 мм осадков, при этом осадки распределяются примерно одинаково по теплому и холодному периоду года. В количественном отношении по месяцам больший объем осадков приходится на август и сентябрь.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формиро-вание климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерза-ния. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 91 см.

Продолжительность зимнего периода около 6 - 7 месяцев - с октября до апреля. Устойчивые морозы наступают в начале ноября и прекращаются в конце марта.

В среднем за год преобладают ветры юго-восточного и южного направлений, особенно в зимний период. Летом господствуют ветры северных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/с. Повторяемость слабых ветров и штилей составляет 8%.

Территория сельского поселения «Озёрный» характеризуется густой гидрографической сетью. Главная водная артерия рассматриваемой территории - р.

Печора, помимо нее по терри-тории сельского поселения протекают следующие наиболее крупные реки, принадлежащие Печорскому бассейну - Кедровка, Белая, Малая Кожва, Войвож, Малый Аранец и др.

Река Печора протекает по всей территории сельского поселения в своем среднем течении. Река имеет широкую долину с обширной поймой. Русло реки разделяется на рукава, в ней имеются глубокие плесы, песчаные перекаты, мели, острова. Общая длина реки 1 809 км, площадь бассейна 322 000 км2.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, летней меженью, нарушаемой дождевыми паводками, повышенным осенним стоком и низкой зимней меженью.

Весеннее половодье начинается в среднем во второй половине апреля - первой половине мая и характеризуется интенсивным подъемом уровня воды. Максимальные уровни на территории поселения наблюдаются во второй декаде мая.

Уровень 1% затопления паводковыми водами для р. Печора в сельском поселении «Озёрный» составляет около 51 мБС.

С конца июня формируется летняя межень. В этот период уровенный режим рек зависит от количества осадков и времени их выпадения. Дождевые паводки летом обычно одиночные. Осенью проходят сериями. Подъем уровня при этом обычно незначителен.

Зимняя межень начинается с появлением первых ледовых явлений (вторая декада октября). По многолетним данным позже всего ледостав устанавливается на р. Печора - в первой декаде ноября. Зимняя межень отличается устойчивым ходом уровня. Максимальная толщина льда (76-95 см) наблюдается к концу марта. Вскрытие рек муниципального образования обычно происходит в первой декаде мая. Период открытого русла длится 5-6 месяцев. Температура воды достигает своего максимума (15,8-22,1 °С) к концу июля.

Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Обилие осадков обеспечивает высокую водность.

Озерных водоемов на территории сельского поселения неучтено множество. В основном это пойменные водоемы.

Степень заболоченности территории высока, обширная сеть болот расположена в поймах крупных рек.

Таблица 1.4 - Перечень населенных пунктов и численность их населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования** | **Постоянно проживающее население (зарегистрированно)** |
| 1 | п. Озёрный | 740 |
| 2 | п. Красный Яг | 462 |
| 3 | п. Кедровый Шор | 380 |
| 4 | д. Конецбор | 258 |
| 5 | д. Медвежская | 132 |
| 6 | д. Бызовая | 223 |

Таблица 1.5 - Общие сведения о территории СП «Озёрный»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Территории (га)** | **Сельское поселение «Озёрный»** | **п.Озёрный** | **п.Красный Яг** | **п.Кедровый Шор** | **д.Бызовая** | **д.Конецбор** | **д.Медвежская** |
| Жилые территории | 121,94 | 13,34 | 30,37 | 24,73 | 17,00 | 23,70 | 12,80 |
| Общественно-деловые  территории | 9,71 | 2,64 | 1,09 | 4,05 | 0,28 | 1,37 | 0,28 |
| Производственные территории | 18,15 | 14,26 | 2,49 | - | - | 0,07 | 0,71 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,34 | 0,76 | 3,96 | 0,39 | 0,06 | 0,12 | 0,04 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 33,12 | 0,52 | 1,30 | 5,14 | 2,41 | 5,60 | 9,74 |
| Территории рекреационного назначения | 65,58 | 37,2 | 8,36 | 1,39 | 1,4 | 3,9 | 13,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории специального назначения | 3,69 | 1,06 | 0,96 | 0,80 | 0,27 | 0,23 | 0,37 |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 196,59 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Территории водных объектов | 163,92 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Территории лесного фонда | 3991,33 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Территории болот | 148,82 | - | - | - | - | - | - |
| **ИТОГО** | **4760,19** | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1. **Схема водоснабжения МО СП «Озёрный» МР «Печора»**
   1. **Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  
      МО СП «Озёрный» МР «Печора»**
      1. Существующее положение в сфере водоснабжения МО СП «Озёрный»

Для обеспечения потребителей МО СП «Озёрный» услугами водоснабжения привлечена организация ПФ АО «КТК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования города. Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение в пределах МО СП «Озёрный». Предприятие имеет необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Тариф на услуги по водоснабжению устанавливает Службы Республики Коми по тарифам. Действующий тариф на холодную (питьевую) воду для всех групп потребителей п. Озёрный с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. равен:

* для населения - 102,27 руб./ куб. м. (с НДС);
* для иных потребителей - 86,67 руб./ куб. м. (без НДС);

Источником водоснабжения сельского поселения «Озёрный» являются подземные воды (артезианские скважины, шахтные колодцы), используемые для хозяйственно­питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения. Система централизованного водоснабжения МО СП «Озёрный» имеется только в п. Озёрный.

* + 1. **Описание территорий муниципального образования сельского  
       поселения «Озёрный», не охваченных централизованными системами  
       водоснабжения**

В настоящее время сооружения и сети системы централизованного водоснабжения имеются только в п. Озёрный. В посёлках п. Красный Яг, п. Кедровый Шор и в деревнях д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая сооружения и сети системы централизованного водоснабжения отсутствуют. Жители данных населённых пунктов пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

* + 1. **Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и  
       нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем  
       водоснабжения**

Водоснабжение п. Озёрный осуществляется путем подачи воды от артезианских скважин насосами (Рисунок 2.1.4) в водонапорную башню емкостью 30 м3 по трубам водовода диаметром до 150 мм, откуда самотеком вода подается в разводящую сеть потребителям. Перед подачей в водонапорную башню вода очистку на станции обезжелезивания не проходит. Трасса водопровода тупиковая, материал труб в сталь, чугун, диметр 25-150мм. Водопроводные сети и сооружения находится в не удовлетворительном состоянии.

На рисунке 2.1.3 представлена типовая схема артезианской скважины.




Рисунок 2.1.3. Типовая схема артезианской скважины.

Большая часть жителей населенных пунктов сельского поселения «Озёрный» пользуются водой из шахтных колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения «Озёрный» составляет 4,9 км. Техническое состояние системы водоснабжения в целом по поселению оценивается как не удовлетворительное, требуется ремонт и модернизация всей системы водоснабжения сельского поселения «Озёрный».

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций,  
включая оценку энергоэффективности подачи воды

Характеристика системы водоснабжения сельского поселения «Озёрный»

приведена в таблице 2.1.3

Таблица 2.1.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Артезианские скважины** | | | **Водобашни** | |
| **Номер по**  **паспорту** | **Дебит,**  **м3/сут** | **% износа, тех. состояние** | **V бака в м3** | **% износа, тех. состояние** |
| п. Озёрный | | | | | |
| 1 | 1427-Э | 173/118 | 100/раб. | 30 | 100 % |
| 2 | 2070-Э | 173 | 92/раб. |
|  | 2071-Э | 173 | 92/раб. |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Сооружения по очистки и подготовке воды, поднимаемаемой из подземных источников водозабора п. Озёрный отсутствуют.

Реагентная обработка сырой воды не производится Подготовка питьевой воды поднятой из подземных источников водозабора в п. Озёрный не поизводится.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций,  
включая оценку энергоэффективности подачи воды

В п. Озёрный вода насосами (Рисунок 2.1.4) из артезиантских скважин подается в водонапорную башню, откуда самотеком вода подается в разводящую сеть потребителям.

Напор, необходимый для работы подземных источников водоснабжения, создаётся погружными насосами, установленными в артезианских скважинах и шахтных колодцах. Характеристики насосов системы водоснабжения п. Озёрный приведены в сводной таблице насосного оборудования 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка насоса | шт. | Техническая характеристика | | Мощность электродвигателя, кВт |
| Номинальная производи­тельность, м3/час | Номинальный напор, м |
| Артезианские скважины п. Озёрный | | | | | |
| 1427-Э | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 | 110 | 8 |
| 2070-Э | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,5 | 85 | 3 |
| 2071-Э | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 10 | 80 | 4 |

На рисунке 2.1.4 представлен насос типа «ЭЦВ 6» (центробежный скважинный

погружной).

Насос типа «ЭЦВ 6» разработан специально для скважин с внутренним диаметром от 150 мм, что позволяет использовать данный насос практически в любой промышленный скважине. Насос «ЭЦВ 6» применяется садовыми товариществами, коттеджными поселками, небольшими предприятиями и организациями. В большинстве случаев насос «ЭЦВ 6» работает для наполнения башни или иного резервуара и располагается в скважине неподалеку.



Рисунок 2.1.4 Погружной скважинный насос ЭЦВ 6-10-110

**Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем  
водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности  
обеспечения качества воды в процессе транспортировки**

Водопроводные сети и сети системы централизованного водоснабжения в

посёлках п. Красный Яг, п. Кедровый Шор и в деревнях д. Конецбор, д. Медвежская, д.

Бызовая отсутствуют.

В п. Озёрный с момента постройки водопроводная сеть не подвергалась капитальному ремонту в полном объеме.

Водопроводная сеть (магистральная) преимущественно выполнена из стальных труб диаметром 108 мм.

Общая протяженность уличной водопроводной сети п. Озёрный составляет 4,9

км. Схема существующих сетей водоснабжения п.Озёрный представлена в **Приложении**

**№1.**

На протяженности водопроводных сетей установлены водопроводные колодцы, в которых размещена запорно-регулирующая водоразборная арматура.

Водопроводные сети выполнены по тупиковой схеме, что снижает надежность и повышает вероятность застоя воды в водопроводных сетях.

Для противопожарного назначения в п.Озёрный имеются построенные бетонные пожарные водоёмы и природный пожарный водоём.

Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа водопроводной сети п. Озёрный составляет 98 %. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными

причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения п. Озёрный являются:

* коррозия стальных труб;
* появление трещин в стыках стальных труб;
* механические повреждения

Основные характеристики водопроводных сетей сельского поселения «Озёрный»

приведены в таблице 2.1.5

Таблица 2.1.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Водопроводные сети сельского поселения «Озёрный»** | | | | |
| Расположение сетей | Протяженность,  п.м. | Диаметры труб сети, мм. | Материал труб (основной) | % износа |
| п. Озёрный | 4 900 | от 150 до 25 | сталь | 98 |

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей дезинфекция и промывка участков водопроводной сети в обязательном порядке не проводится.

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения сельского поселения «Озёрный» можно выделить следующие проблемы:

Охват территории жилой застройки населённых пунктов сельского поселения «Озёрный» водопроводными сетями в % - м соотношении представлен в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Водопроводом (%)** | **Канализацией (%)** | **Центральным отоплением (%)** |
| п. Озёрный | 100 | 19 | 100 |

Износ существующих водоводов по поселению на момент разработки схемы составляет 98%, имеет неудовлетворительное состояние, не имеет коррозионной защиты и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

Основные проблемы водопроводных сетей систем водоснабжения сельского поселения «Озёрный»:

* технического характера:
* общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;
* значительный износ сетей водоснабжения сельского поселения «Озёрный»;
* системы очистки питьевой воды отсутствуют, что не позволяют добиться требуемого в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;
* технологического характера:
* отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосных станциях,
* в связи с большим износом сетей имеется загрязнение питьевой воды.

Таким образом, в целях повышения надежности функционирования централизованной системы водоснабжения, а также приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями необходимо реализовать мероприятия по оптимизации централизованной системы водоснабжения с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установкой резервных источников электроснабжения.[[1]](#footnote-1)

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании  
объектами централизованной системы водоснабжения.

Для обеспечения потребителей МО СП «Озёрный» услугами водоснабжения привлечена организация ПФ АО «КТК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования поселения.

Основные виды деятельности предприятия:

1. Эксплуатация котельных, скважин, водоочистных сооружений, тепловых сетей;
2. Производство, передача и распределение горячей воды (тепловой энергии);
3. Деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
4. Сбор, очистка и распределение воды;
5. Оказание услуг по водоснабжению водопроводных;
6. Удаление и обработка сточных вод, твёрдых отходов и аналогичной деятельности;
7. Деятельность по обеспечению работоспосбности.

Выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения и водоотведения в пределах МО СП «Озёрный».

* 1. **Направления развития централизованных систем водоснабжения**
     1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  
        централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения

МО СП «Озёрный» являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

* обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;
* обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития МО СП «Озёрный» при сохранении качества и надежности водоснабжения;
* повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО СП «Озёрный» являются:

* постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;
* удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
* постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения МО СП «Озёрный» являются:

* повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
* переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
* реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
* замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
* реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;
* создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;
  + 1. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости  
       от различных сценариев развития МО СП «Озёрный»

Анализ изменений в динамике численности населения МО СП «Озёрный» и его демографической структуры за предшествующие годы выявил, что демографическая ситуация в сельском поселении «Озёрный» характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения является смертность и миграция населения. Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.численность населения до 2013 года сокращалась из-за оттока населения из сельской местности.

В перспективе до 2034 г. предполагается:

* развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

* увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
* вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

В таблице 2.2.2.1 представлен демографический прогноз относительно численности населения МО СП «Озёрный» до 2034 года.

Таблица 2.2.2.1 - Результаты демографического прогноза

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Настоящее время** | **2024 г.** | **2034 г.** |
| п. Озёрный | 740 | 844 | 932 |
| п. Красный Яг | 462 | 524 | 578 |
| п. Кедровый Шор | 380 | 243 | 268 |
| д. Конецбор | 258 | 437 | 483 |
| д. Медвежская | 132 | 288 | 318 |
| д. Бызовая | 223 | 145 | 160 |
| **Всего** | **2195** | **2481** | **2739** |

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

* возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;
* выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

В перспективе предполагается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Предполагается реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

* 1. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
     1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку  
        структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее  
        производстве и транспортировке

Подъём воды из поверхностных источников в СП «Озёрный» не производится. Сооружения и сети системы централизованного водоснабжения в п. Красный Яг, п.Кедровый Шор и в деревнях д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая отсутствуют. Жители данных населённых пунктов пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин, учёт поднятой и потребляемой воды в данных населённых пунктах не ведётся.

Баланс потребления воды МО СП «Озёрный» за 2013 год приведен в таблице

2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья баланса** | **В натуральном выражении по каждому**  **3 населённому пункту, м** | **Всего по**  **СП «Озёрный», в**  **3 м** |
| п. Озёрный |
| **Подъём воды всего из подземных источников** | 45900,00 | 45900,00 |
| Собственные нужды | 3764,00 | 3764,00 |
| %% | 8,20 | 8,20 |
| **Подача в водопровод** | 42135,80 | 42135,80 |
| Потери в водопроводе | 20491,00 | 20491,00 |
| %% | 48,63 | 48,63 |
| **Реализация всего** | 21644,80 | 21644,80 |
| потребителям | 16867,98 | 16867,98 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья баланса** | **В натуральном выражении по каждому**  **3 населённому пункту, м** | **Всего по**  **СП «Озёрный», в**  **3 м** |
| п. Озёрный |
| ХВС, население: | 15733,00 | 15733,00 |
| ХВС, стронние организации | 1134,98 | 1134,98 |
| передано котельным | 4776,80 | 4776,80 |
| подпитка | 4139,72 | 4139,72 |
| ГВС потребителям всего: | - | - |
| ГВС, население | - | - |
| ГВС, сторнние организации | - | - |
| технологические  нужды | 190,18 | 190,18 |
| хоз. Нужды | 446,90 | 446,90 |

Горячее водоснабжение в п.Озёрный по факту отсутствует.

Расходы электрической энергии на подъём, транспортировку и очистку воды в

МО СП «Озёрный» за 2013 год приведен в таблице 2.3.1.2.

Таблица 2.3.1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фактический расход электроэнерии | В натуральном выражении по каждому населённому пункту, кВт\*ч | Всего по  МО СП «Озёрный», в кВт\*ч |
| п. Озёрный |
| на подъём | 15872,00 | 15872,00 |
| на перекачку | - | - |
| на очистку | - | - |

Анализ приведенных в таблице 2.3.1.1 данных показывает, что из всего объема подъема воды в МО СП «Озёрный» за 2013 год в 45,9 тыс. м3:

* подъем воды из подземных источников составляет 100 % от всего объема потребленной воды;
* расход воды на нужды ресурсоснабжающей организации составляет 8,2 %; Из всего объема отпуска холодной воды в водопровод в 42,136 тыс. м3:
* потери в водопроводе холодной воды при транспортировке составляют 48,63 %;
* реализация холодной воды всего составляют 51,37,04 %;

Из всего объема реализуемой холодной воды 21,645 тыс. м3:

* отпуск холодной воды населению составляет 72,69 %;
* отпуск холодной воды прочим потребителям составляет 5,24 %;
* отпуск холодной воды котельным составляет 22,07 %;

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды при транспортировке.

* + 1. **Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по  
       группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,  
       производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских  
       округов (пожаротушение, полив и др.)**

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001\*gcp\*N, м3/сут,

* дср - норма водопотребления, л/сут-чел;
* N - расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка;

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории МО СП «Озёрный», утвержденные постановлением Службы Республики Коми по тарифам составляют:

* по холодному водоснабжению:
* для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм - 4,85 куб. метр в месяц на 1 человека;
* для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением (для справки) с общими душевыми на этаж - 2,55 куб. метр в месяц на 1 человека;
* по горячему водоснабжению (для справки):
* для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением (для справки) с ваннами длиной 1500-1700 мм - 4,01 куб. метр в месяц на 1 человека;
* для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением (для справки) с общими душевыми на этаж - 1,67 куб. метр в месяц на 1 человека;

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Структурный баланс потребление холодной воды

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды в СП «Озёрный» (таблица 2.3.1.1) выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84\* «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

* на хозяйственно-питьевые нужды;
* на производственно-технические цели;
* на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс\* Gсут. ср, м /суТ,

|  |  |
| --- | --- |
|  | **GCyT. мин Ксут.мин\* GCyT. ср,** м /суТ, где |
| Ксут.макс, | Ксут.мин **-** максимальный и минимальный коэффициент суточной |

неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

сут.макс

1,1-1,3; Ксут.мин =

0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления

определяются по формуле:

дч.макс

Кчас.макс

**.\*(G**

сут. макс

**/24)**

дч.мин

час.мин

**.\*(G**

сут. мин

**/24)**

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс.

=а

*Ж*

max\*

max,

Кчас. мин. *а*

**\*в min в**

min,

Значение коэффициентов а зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02­84\*, раздел 5.2.;

а max =1.2 — 1.4; а min = 0.4 — О.6,

Коэффициенты р, отражают влияние численности населения, принимаются по

СНиП 2.04.02-84\*, раздел 5.2.;

Pmax 1,4; Pmin 0,25

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84\*, раздел

1. )

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Противопожарные мероприятия.

Расходы воды на пожаротушение от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84\*.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа; срок восстановления

противопожарного запаса воды - не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. - перечень объектов по СНиП II-7- 81\*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения - эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение населенных пунктов сельского поселения «Озёрный» до 2024 года и до 2034 года представлен в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единицы измерения** | **2024 год /**  **2034 год** |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 2,48/2,74 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение:  -одного пожара (норматив) -всего (t-Зчаса) | л/с куб. м | 10  108\*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108\*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324  0,3 |

1. Прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом  
   перспективного развития МО СП «Озёрный»

Централизованная система водоснабжения сельского поселения «Озёрный» охватывает только п.Озёрный. Перспективное развитие системы водоснабжения программами социально-экономического развития сельского поселения не предусматривается.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требования-ми СНиП 2.04.02-84\*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.

1. ) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по сель-скому поселению «Озёрный» составляет - 130 л/сутки на одного человека.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающие степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.тах=1,2; Ксут.тт=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84\*).

Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Поливочные расходы также приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84\* в количестве 50л на 1 чел. в сутки на оба срока проектирования.

Планом предполагается предусмотреть повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы водоснабжения в населенных пунктах СП «Озёрный». Водопроводные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

Питьевое водоснабжение производственных предприятий сельского поселения «Озёрный» проектом предлагается осуществлять от поселковой водопроводной сети.

Расчет расходов водопотребления населенных пунктов сельского поселения

«Озёрный» до 2024 года и до 2034 года представлен в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления** | **Показате ли** | **Ед. измере ния** | **п.Озёрный** | **ИТОГО по сельскому поселению** |
| **Расчетные суточные расходы по водопотреблению в сельском поселении «Озёрный» до 2024 года** | | | | | |
| 1 | Расходы на хозяйственно­питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс.  чел. | 0,84 | 2,48 |
| ср. расходы | м3/сут | 109,2 | 322,4 |
| max  расходы | м3/сут | 131,04 | 386,88 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс.  чел. | 0,84 | 2,48 |
| ср. расходы | м3/сут | 42 | 124 |
| 3 | Неучтенные расходы -  15% | ср. расходы | м3/сут | 16,38 | 48,36 |
| max  расходы | м3/сут | 19,66 | 58,03 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 167,58 | 494,76 |
| max  расходы | м3/сут | 192,7 | 568,91 |
| **Расчетные суточные расходы по водопотреблению в сельском поселении «Озёрный» до 2034 года** | | | | | |
| 1 | Расходы на хозяйственно­питьевые нужды (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 0,93 | 2,74 |
| ср. расходы | м3/сут | 120,9 | 356,2 |
| max  расходы | м3/сут | 145,08 | 427,44 |
| 2 | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений (50 л/сут/чел.) | население | тыс. чел. | 0,93 | 2,74 |
| ср. расходы | м3/сут | 46,5 | 137 |
| 3 | Неучтенные расходы -  15% | ср. расходы | м3/сут | 18,14 | 53,43 |
| max  расходы | м3/сут | 21,76 | 64,12 |
| 4 | Суммарные расходы в целом по системе водопровода | ср. расходы | м3/сут | 185,54 | 546,63 |
| max  расходы | м3/сут | 213,34 | 628,56 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения «Озёрный» составляют (округлённо):

**До 2024 года**:

среднесуточное водопотребление 494,76 м3/сут

в сутки максимального водопотребления 568,91 м3/сут

**До 2034 года**:

среднесуточное водопотребление 546,63 м3/сут

в сутки максимального водопотребления 628,56 м3/сут

Таким образом, можно сделать вывод, что источники водоснабжения не удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок. Необходимо строительство дополнительных источников водоснабжения (бурение новых артезианских скважин) при выполнении мероприятий по новому строительству.

1. **Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей**

организации

Статусом гарантирующей организации наделен ПФ АО «КТК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования МО СП «Озёрный».

Предприятие является коммерческой организацией, находящейся в ведомственном подчинении администрации муниципального района «Печора» Республики Коми. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащем ему имуществом и несет ответственность по обязательствам. Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей населения муниципального района «Печора» Республики Коми в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении.

1. **Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов**

**систем водоснабжения**

1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Собранные в ходе обследования данные позволяют предложить мероприятия, необходимые для оптимизации работы системы водоснабжения сельского поселения «Озёрный».

Мероприятия, направленные на улучшение показателей качества питьевой воды, позволяющие добиться показателей качества питьевой воды соответствующих требованиям нормативных документов:

***1. Оптимизация системы водоснабжения п. Озёрный с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Озёрный[[2]](#footnote-2)***

Обоснованием необходимости реализации мероприятия оптимизации системы водоснабжения п. Озёрный с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями является несоответствие качества подаваемой питьевой воды потребителям п. Озёрный требованиям действующего законодательства, что подтверждается уведомлением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 31.01.2019 г. № 67 (*Приложение № 1.1.*).

Обоснование необходимости, а также оценка стоимости реализации указанного мероприятия представлена в проекте инвестиционной программы ПФ АО «КТК».

Установка узлов учета воды на водозаборы и потребителей воды

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно-гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой.Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Предлагается установить (заменить уже установленные) следующие приборы учёта воды:

* водозаборы, расходомер US800 (Рисунок 2.4.1.2.4).
* вводы зданий и сооружений бюджетных организаций, жилых зданий, ВСКМ 90-50 **(**Рисунок 2.4.1.2.5), ВСКМ 90-25 (Рисунок 2.4.1.2.6).

Ультразвуковой расходомер US800 (Рисунок 2.4.1.2.4) предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.





и « ® /

Рисунок 2.4.1.2.4 Ультразвуковой расходомер US800

Счетчики воды ВСКМ 90-50 (Рисунок 2.4.1.2.5) крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 50 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

Счетчики воды ВСКМ 90-25 (Рисунок 2.4.1.2.6) крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 25 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.



Рисунок 2.4.1.2.5 Счетчики воды ВСКМ 90-50



Рисунок 2.4.1.2.6 Счетчики воды ВСКМ 90-25

Прокладка новых и замена существующих магистральных сетей водоснабжения на  
трубы ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10), замена запорной арматуры

Система централизованного водоснабжения по сельскому поселению «Озёрный» имеется только в п. Озёрный. Сооружения и сети системы централизованного водоснабжения в п. Красный Яг, п. Кедровый Шор ив деревнях д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая отсутствуют.

На момент разработки схемы отмечается значительный износ существующих водопроводных сетей по поселению. В целом сети имеет неудовлетворительное состояние. В частности, существующие водопроводные сети не имеют коррозионной защиты, и требует перекладки и замены трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Схема существующих и планируемых сетей водоснабжения п. Озёрный представлена в **Приложении №1.**

1. **Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем  
   управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих  
   водоснабжение**

На данный момент времени систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации режима работы объектов системы водоснабжения на территории сельского поселения «Озёрный» не установлено.

1. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета  
   воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На водозаборах сельского поселения «Озёрный» учет поднятой воды ведётся по приборам учёта. Реестр приборов учёта воды на водозаборах сельского поселения «Озёрный» представлен в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения | Объект | Вид прибора | Марка прибора | Дата установки | Заводской номер |
| п. Озёрный | Скв. №1 | ХВС | ВСКМ 90/40 | 08.06.05 г. | 143216 |
| п. Озёрный | Скв. №2 | ХВС | ВСКМ 90/40 | 08.06.05 г. | 143203 |
| п. Озёрный | Скв. №3 | ХВС | ВСКМ 90/40 | 08.06.05 г. | 143233 |
| п. Озёрный | водозабор | ХВС | ВМГ - 100 | 15.03.05 г. | 963104-05 |

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

1. **Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции  
   объектов централизованной системы водоснабжения**
2. **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный  
   бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  
   централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации)  
   промывных вод**

Эксплуатация установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений из угольного фильтра в канализацию. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в водозаборник необходимо предусмотреть удаление этого вида загрязнений в канализацию за пределы водоохраной зоны.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

В имеющихся системах водоснабжения химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды не используются.

1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем  
   водоснабжения

Табл. 2.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый эффект** | **Ориентировоч­ный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Сумма освоения, тыс. руб.** | |
| **2014-2022** | **2023-2031** |
| Разведка, бурение и обустройство артезианских водозаборов (скважин). | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 10000 | 5000 | 5000 |
| Оптимизация системы водоснабжения СП «Озерный» с приведением качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установка резервных источников электроснабжения [[3]](#footnote-3) | Повышение надежности и приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | \* | \* | \* |
| Оснащение приводов насосов частотными преобразователями | Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей | 760 | 380 | 380 |
| Монтаж на проектируемых водозаборах глубинных насосов 2ЭЦВ 8-40-90. Замена установленных устаревших и выробатавших свой ресурс насосов. | Создание необходимых параметров подачи воды. Улучшение энергетических и эксплуатационных характеристик. | 918,0 | 459 | 459 |
| Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | Реальный учет поднятой и реализованной воды | 1800 | 900 | 900 |

\* Оценочная стоимость мероприятия представлены в проекте инвестиционной программы ПФ АО «КТК» в сфере водоснабжения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый эффект** | **Ориентировоч­ный объем инвестиций, тыс. руб.** | **Сумма освоения, тыс. руб.** | |
| **2014-2022** | **2023-2028** |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения, замена (реконструкция) существующих магистральных сетей водоснабжения на трубы ПНД, замена запорной арматуры. | Оснащение зон проектируемой и существующей застройки сетями водоснабжения. Улучшение органолептических свойств и качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды, снижение числа аварий на линиях | 9800 | 5100 | 4700 |
| **Итого** | | **35878** | **24439** | **11439** |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах III квартала 2014 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.



1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

* показатели качества питьевой воды;
* показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
* показатели качества обслуживания абонентов;
* показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
* соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
* иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно­правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

* при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
* при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;
* при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
* при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1. фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;
2. результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;
3. сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Используемые данные | Еденица измерения | 2014  год | 2018  год | 2028  год |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 91 | 50 | 10 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 87,7 | 50 | 10 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100 км. | 11,9 | 5 | 3 |
| Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 60 | 40 | 10 |
| Показатель качества обслуживания абонентов[[4]](#footnote-4) | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов[[5]](#footnote-5) | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 26,96 | 10 | 5 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт\*час/м3 | 0,93 | 0,85 | 0,75 |

1. **Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем  
   водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных  
   на их эксплуатацию**

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории МО СП «Озёрный» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

* от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
* субъектов Российской Федерации;
* органов местного самоуправления;
* на основании заявлений юридических и физических лиц;
* выявляться ПФ АО «КТК» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования муниципального района «Печора» республики «Коми».

1. **Схема водоотведения МО СП «Озёрный»**
   1. **Существующее положение в сфере водоотведения МО СП «Озёрный»**
      1. **Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на  
         территории поселения, сельского округа и деление территории поселения, сельского округа на эксплуатационные зоны**

Для обеспечения потребителей МО СП «Озёрный» услугами водоотведения привлечена организация ПФ АО «КТК», которая занимается эксплуатацией инженерных сетей водоотведения и оборудования по договорам безвозмездного пользования имуществом. Основные виды деятельности предприятия:

Эксплуатация котельных, скважин, водоочистных сооружений, тепловых сетей;

Производство, передача и распределение горячей воды (тепловой энергии);

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей; Сбор, очистка и распределение воды;

Оказание услуг по водоснабжению водопроводных;

Удаление и обработка сточных вод, твёрдых отходов и аналогичной деятельности; Деятельность по обеспечению работоспосбности.

Выработка и предоставление гражданским и юридическим лицам услуг водоснабжения и водоотведения в пределах МО СП «Озёрный».

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения затрудняют расчет объемов стоков и потерь при их транспортировке.

На территории сельского поселения «Озёрный» централизованная система водоотведения имеется только в п. Озёрный и имеет следующую схему:

- сточные воды от 6-и двенадцатиквартирных жилых домов поступают в придомовые ёмкости для сбора сточных вод с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

- сточные воды от 8-и двухквартирных жилых домов самотеком по канализационным сетям собираются в общую ёмкость для сбора сточных вод.

В кварталах индивидуальной жилой застройки п. Озёрный, а также в остальных населенных пунктах сельского поселения «Озёрный», сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Существующие сети находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется реконструкция сетей и строительство новых очистных сооружений. Износ существующих сетей и сооружений системы водоотведения достигает 87%, износ существующих очистных сооружений до 100%. Общая протяженность канализационных сетей сельского поселения «Озёрный» составляет 1,075 км.

Схема канализационных сетей п.Озёрный представлена в **Приложении №2.**

Характеристика системы водоотведения сельского поселения «Озёрный» приведена в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Значение** |
| 1 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км | 1 |
| 2 | Общее поступление сточных вод | тыс.куб.м/сут | 0,1 |
|  | в т.ч. бытовая канализация | тыс.куб.м/сут | 0,1 |
|  | производственная канализация | тыс.куб.м/сут | - |

* + 1. **Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и  
       нецентрализованного водоотведения, перечень централизованных систем  
       водоотведения**

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории сельского поселения «Озёрный» имеется только в п. Озёрный. В остальных населённых пунктах сельского поселения «Озёрный» централизованная система водоотведения отсутствует.

* + 1. **Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая  
       оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям  
       обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего  
       дефицита (резерва) мощностей**

Система водоотведения сельского поселения «Озёрный» имеет в своем составе очистные сооружения сточных вод только в п. Озёрный. Отмечается значительный износ существующих очистных сооружений, который на момент разработки схемы составляет 100 %. В целях повышения надежности централизованной системы водоснабжения, а также в целях планирования параметров последующих мероприятий направленных на приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями потребуется реализация мероприятий по оптимизации централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета

* + 1. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения  
       и их управляемости

Существующие на территории сельского поселения «Озёрный» системы водоотведения введены в эксплуатацию в 70-х 80-х годах прошлого века, сети и

сооружения водоотведения в значительной степени изношены.

В настоящее время методика определения надёжности системы централизованного водоотведения не разработана и не утверждена, поэтому определение надёжности системы выполняется на основе СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03- 85"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.11 № 635/11).

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ.

Надежность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб (каналов) и стыковых соединений, как к транспортируемой сточной воде, так и к газовой среде в надводном пространстве.

Учитывая вышеприведенное можно сделать вывод, что для обеспечения надёжности системы водоотведения необходима реконструкция существующих сетей и сооружений, включающая в себя работы по замене сетей водоотведения и реконструкция оборудования канализационных насосных станций.

* + 1. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на  
       окружающую среду

Система централизованного водоотведения в п. Красный Яг, п. Кедровый Шор и в деревнях д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая сельского поселения «Озёрный» отсутствует, очистные сооружения сточных вод отсутствуют. В п. Озёрный очистные сооружения сточных вод находятся в неудовлетворительном состоянии, отмечается 100% износ существующих очистных сооружений. Согласно Водному кодексу РФ «запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хоз-бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов сельского поселения «Озёрный», наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения сельского поселения «Озёрный».

* + 1. Описание существующих технических и технологических проблем в  
       водоотведении муниципального образования

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов составляет 100 %, дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации 100 %.

В существующей системе водоотведения сельского поселения «Озёрный» имеются следующие технические и технологические проблемы:

* значительная изношенность и технологическая отсталость системы водоотведения;
* отсутствие очистных сооружений наносит вред окружающей среде
  1. **Существующие балансы производительности сооружений системы  
     водоотведения**
     1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Система коммерческого учета принимаемых на очистку сточных вод на имеющихся очистных сооружениях не производится. Приборы учета сточных вод в системе водоотведения сельского поселения «Озёрный» не установлены, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от жилового фонда поселения.

* + 1. **Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,  
       поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования  
       очистных сооружений и прямых выпусков**

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории сельского поселения «Озёрный» нет. В связи с этим не исключено попадание поверхностного стока через не герметичные стыки ж/б колец или крышек на канализационных колодцах системы хозяйственно-бытового водоотведения.

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории сельского поселения «Озёрный» необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

* + 1. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ  
       планов по установке приборов учета

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории МО СП «Озёрный» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в КНС.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

* 1. **Перспективные расчетные расходы сточных вод**
     1. **Сведения о поступлении в централизованную систему водоотведения  
        сточных вод**

Расчетный баланс системы водоотведения в 2013 году, тыс. куб.м.

Таблица 3.3.1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прием сточных вод** | **Озёрный** | **Всего** |
| Отвод стоков всего, м3: | 7498,05 | 7498,05 |
| от потребителей всего, м3: | 6861,05 | 6861,05 |
| население, м3 | 6121,31 | 6121,31 |
| сторонние организации, м3 | 739,74 | 739,74 |
| от котельных всего, м3: | 637,00 | 637,00 |
| технологические нужды, м3 | 190,00 | 190,00 |
| хоз. Нужды, м3 | 447,00 | 447,00 |
| Пропуск через СБО, м3 | 7498,10 | 7498,10 |

Анализ приведенных в таблице 3.3.1. данных показывает, что из всего объема принятых сточных вод в 2013 году в 7498 куб.м.:

* сточные воды, принятые от населения составляют 81,64 % от всего объема сточных вод;
* сточные воды, принятые от прочих потребителей (сторонние организации) составляют 9,87 % от всего объема сточных вод;
* сточные воды, принятые от котельных составляют 8,5 % от всего объема сточных вод;

Таким образом, наибольшую долю существующих стоков составлют стоки от

жилового фонда сельского поселения «Озёрный».

* + 1. **Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему  
       водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на  
       срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского округа**

Расчетный баланс системы водоотведения сельского поселения «Озёрный»

к 2024 году и к 2034 году приведен в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения** | **Показа­**  **тели** | **Ед. измере**  **ния** | **п.Озёрный** | **ИТОГО по поселению** |
| **Расчетные суточные расх сельском поселении «О** | | | **оды по водоотведению в Эзёрный» к 2024 году** | | |
| 1 | Расходы на хозяйственно­бытовые стоки (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 0,84 | 2,48 |
| ср. расходы | м3/сут | 109,2 | 322,4 |
| max расходы | м3/сут | 131,04 | 386,88 |
| 2 | Неучтенные расходы  - 5% | ср. расходы | м3/сут | 5,46 | 16,12 |
| max расходы | м3/сут | 6,55 | 19,34 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 114,66 | 338,52 |
| max расходы | м3/сут | 137,59 | 406,22 |
| **Расчетные суточные расх сельском поселении «О** | | | **оды по водоотведению в зёрный» к 2034 году** | | |
| 1 | Расходы на хозяйственно­бытовые стоки (130 л/сут/чел) | население | тыс. чел. | 0,93 | 2,74 |
| ср. расходы | м3/сут | 120,9 | 356,2 |
| max расходы | м3/сут | 145,08 | 427,44 |
| 2 | Неучтенные расходы  - 5% | ср. расходы | м3/сут | 6,05 | 17,81 |
| max расходы | м3/сут | 7,25 | 21,37 |
| 3 | Суммарные расходы в целом по системе водоотведения | ср. расходы | м3/сут | 126,95 | 374,01 |
| max расходы | м3/сут | 152,33 | 448,81 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения «Озёрный», входящего в состав составляют (округлённо):

К 2024 году:

среднесуточное водоотведение - 338,52 м3/сут

максимальные расходы сточных вод - 406,22 м3/сут

К 2028 году:

среднесуточное водоотведение - 374,01 м3сут

максимальные расходы сточных вод - 448,81 м3/сут

1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому  
   перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

3.3.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории МО СП «Озёрный» предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоотведения в СП «Озёрный». Канализационные сети и сооружения в неудовлетворительном состоянии и подлежат реконструкции. Рекомендуется осуществить оптимизацию централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установкой приборов учета.[[6]](#footnote-6)

Для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов рекомендуется использование компактных установок полной биологической очистки. Поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Предлагается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий сельского поселения «Озёрный» с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации населенных пунктов обязательно должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Необходимо развитие и реконструкция существующей, строительство новой системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

Планируемое максимальное поступление сточных вод на очистные сооружения на к 2024 году составит 406,22 м3 / сут., к 2034 году - 448,81 м3 / сут.

**Предлагаемые способы выполнения мероприятий по развитию, реконструкции  
систем водоотведения сельского поселения «Озёрный»**

1. Монтаж блочно-модульных очистных сооружений «Биоресурс» (БР)



Рисунок 3.3.1.1. Внешний вид очистных сооружений «Биоресурс»

Станция «Биоресурс» (БР) (Рисунок 3.3.1.1) предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Технологический процесс, реализуемый в станции «Биоресурс» обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.

В состав станции биологической очистки «Биоресурс» (БР) входят:

* модульное производственное здание;
* резервуар-усреднитель;

узел предварительной механической очистки сточных вод;

* аэротенк-отстойник;
* биореактор доочистки;
* узел обезвоживания осадке (избыточного активного ила);
* узел обеззараживания очищенных сточных вод;
* система автоматизированного управления технологическим процессом;
* узел приготовления и дозирования реагентов (флокулянта);
* компрессорное и насосное оборудование;
* система вениляции;
* система отопления.

1. **Реконструкция существующих магистральных самотечных линий канализации, строительство новых магистральных самотечных линий канализации из труб ПВХ.**

При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения предлагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.

Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

* высокой прочностью
* устойчивостью против коррозии
* сопротивлением от зарастания стенок
* высокой сопротивляемостью внутреннему износу
* низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

* стойкостью к воздействиям кислотной среды
* стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка;

1. Установка фекальных насосов серии СМ

Насос типа СМ (Рисунок 3.4.1.2) используется при перекачке городских и производственных сточных масс, а также иных неагрессивных жидкостей, обладающих плотностью в пределах 1050 кг/м3, рН 6-8,5, температурой до 80 градусов по Цельсию, содержащих абразивные частицы габаритами до 5 мм не больше 1% массы. При этом концентрация перекачиваемой массы не должна превышать 2%. Состав газов в перекачиваемой насосом СМ среде — в пределах 5%.




Рисунок 3.3.1.2 Насос типа СМ

1. Строительство автоматизированной КНС ТП 945-1-2.2010

Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения имеет значительный технологический и экономический эффект. На данный момент наиболее актуальным является автоматизация и диспетчеризация канализационных насосных станций.

Система диспетчеризации КНС предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций:

* контроль состояния уровня стоков;
* автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок для соблюдения равномерности использования насосов;
* контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным насосом;
* функцию пожарной сигнализации;
* функцию охранной сигнализации;
* включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций;
* немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.

*L/робень*




Рисунок 3.3.1.3 Схема КНС ТП 945-1-2.2010

Комплектная КНС предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и дренажных сточных вод, представляет собой вертикальную стеклопластиковую емкость. В нижней части резервуара установлены два насоса ABS погружного типа. Оба насоса могут вертикально перемещаться по направляющим, и крепятся к трубному узлу без болтовых соединений посредством автоматической трубной муфты, что значительно облегчает монтаж, демонтаж и техническое обслуживание насосов.

1. Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Ультразвуковой расходомер US800 (Рисунок 2.4.1.2.4) предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм.

1. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

3.4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный  
бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  
водоотведения

Реконструкция и строительство очистных сооружений водоотведения позволит избежать сброса неочищенных сточных вод в водные объекты сельского поселения «Озёрный», что позволит выполнить требования нормативных документов к качественному составу стоков и позволит снизить негативное воздействие на экологическое состояние территории.

При эксплуатации очистных сооружений на окружающую среду оказывают отрицательное влияние следующие факторы:

Воздействие на атмосферный воздух.

Источниками загрязнения атмосферы от очистных соружений являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник)

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия очистных сооружений является воздуходувное оборудование

**Воздействие на поверхностные и подземные воды**

Воздействие на поверхностные и подземные воды заключается в использовании свежей воды на технологические нужды очистных сооружений. При использовании очищенной сточной воды на технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров) чистая вода используется только для хозяйственно бытовых нужд.

**Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами**

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся при эксплуатации очистных сооружений, должны храниться на специально оборудованных площадках временного храннеия отходов, для последующей утилизации на специально отведенных полигонах.

Таким образом, при выполнении соответствующих мероприятий, воздействия очистных сооружений при эксплуатации на окружающую среду являются минимальными и зависят от количества пропускаемых сточных вод.

1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к реконструкции канализационных сетей

Новые канализационные сети (в том числе канализационные коллектора) строятся в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"» Согласно данного СП:

* диаметры трубопроводов должны обеспечить пропуск расчётного расхода сточной воды,
* уклоны трубопроводов должны обеспечивать не разрушающий и не заиливающий режим движения стоков,
* все стыки и соединения трубопроводов должны быть герметичны,
* смотровые колодцы должны обеспечивать герметичность от поверхностных вод и в случае возникновения напорного режима обеспечить герметичность от сточных вод.

1. **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на  
   окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка  
   сточных вод**

В процессе очистки сточных вод избыточный активный ил после аэробной стабилизации и уплотнения, направляется на иловые площадки. Обезвоженный активный ил после подсушивания вывозится с территории очистных сооружений на специализированный полигон.

* 1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и  
     модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения сельского поселения «Озёрный» приведены в таблице 3.5.

Для уточнения капитальных затрат в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ

Таблица 3.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ориентировочный объем инвестиций,**  **тыс. руб.** | **Сумма освоения, тыс. руб.** | |
| **2014-2022** | **2023-2031** |
| Оптимизация централизованной системы водоотведения с реконструкцией сетей водоотведения и установка приборов учета[[7]](#footnote-7) | \* | \* | \* |
| Строительство (прокладка) новых сетей канализации | 5357,5 | 3179,5 | 2178,0 |
| Реконструкция существующих сетей канализации | 3650 | 2425 | 1225 |

\* сумма инвестиций будет определена в соответствии с ПСД или проектом ИП

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах III квартала 2014 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

1. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

* показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
* показатели качества обслуживания абонентов;
* показатели качества очистки сточных вод;
* показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
* соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
* иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно­правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

* фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;
* результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;
* сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения сельского поселения «Озёрный» приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Используемые данные** | **Еденица измерения** | **2014**  **год** | **2018**  **год** | **2033**  **год** |
| Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 50 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 100 | 60 | 20 |
| Показатель качества обслуживания абонентов\* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - | 20 | 10 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт\*час/м3 | 0 | 0,2 | 0,15 |

\* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

1. **Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы  
   водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных  
   на их эксплуатацию**

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории МО СП «Озёрный» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

* от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
* субъектов Российской Федерации;
* органов местного самоуправления;
* на основании заявлений юридических и физических лиц;
* выявляться ПФ АО «КТК» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО МР «Печора» Республики Коми.

1. Под оптимизацией системы водоснабжения могут подразумеваться и иные мероприятия (помимо приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установки резервных источников), прямо или косвенно способствующие повышению надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения поселений. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под оптимизацией системы водоснабжения могут подразумеваться и иные мероприятия (помимо приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установки резервных источников), прямо или косвенно способствующие повышению надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения поселений. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под оптимизацией системы водоснабжения могут подразумеваться и иные мероприятия (помимо приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и установки резервных источников), прямо или косвенно способствующие повышению надежности и эффективности функционирования системы водоснабжения поселений. [↑](#footnote-ref-3)
4. - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. [↑](#footnote-ref-4)
5. - принимается весь расход электрической энергии, как на подъём, так и на транспортировку. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под оптимизацией системы водоотведения могут подразумеваться и иные мероприятия (помимо реконструкции сетей водоотведения и установки приборов учета) прямо или косвенно способствующие повышению надежности и эффективности функционирования системы водоотведения поселений, например, мероприятия по приведению качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями и установке резервных источников электроснабжения [↑](#footnote-ref-6)
7. Под оптимизацией системы водоотведения могут подразумеваться и иные мероприятия (помимо реконструкции сетей водоотведения и установки приборов учета) прямо или косвенно способствующие повышению надежности и эффективности функционирования системы водоотведения поселений, например, мероприятия по приведению качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями и установке резервных источников электроснабжения [↑](#footnote-ref-7)