УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района «Печора»

от 07.07.2021 г. № 768.

**Приложение 1. Адресный перечень и тепловые нагрузки потребителей**

**В зоне котельных АО «КТК»**

| Котельные/потребители | Характ.зданий | Этаж- | Тепловая нагрузка, Гкал/час | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ность | отопит. | вент. | ГВС | суммарная |
|  | Qот | Qв | Qгвс | Q |
| **Котельная № 5** |  |  | **проектные нагрузки** |  |  |  |
| Котельная № 5 | произв. | 2 | 0,00596 |  |  | 0,00596 |
| Хлораторная | произв. | 1 | 0,06940 |  | 0,00000 | 0,06940 |
| Блок доочистки | произв. | 1 | 0,06500 |  |  | 0,06500 |
| Насосная метатенков | произв. | 1 | 0,02100 |  |  | 0,02100 |
| КНС | произв. | 1 | 0,01030 |  |  | 0,01030 |
| АБК | произв. | 2 | 0,06540 | 0,06450 | 0,20700 | 0,33690 |
| Проходная | произв. | 1 | 0,00800 |  |  | 0,00800 |
| Газовый киоск | произв. | 1 | 0,01410 |  |  | 0,01410 |
| Пескобункер | произв. | 1 | 0,02121 |  |  | 0,02121 |
| ССО (Станция сырого осадка) | произв. | 1 | 0,01600 |  |  | 0,01600 |
| БНВС (Блок насосной воздуходувной станции) | произв. | 1 | 0,07952 |  | 0,05050 | 0,13002 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Котельная № 7** |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | произв. | 1 | 0,01133 |  |  | 0,01133 |
| Больничный городок (Печорский-16а) |  |  |  |  |  |  |
| АГК | лечебн. | 5 | 0,37787 |  | 0,26318 | 0,64105 |
| Главный корпус | лечебн. | 3 | 0,23911 |  | 0,43106 | 0,67017 |
| -травмпункт | лечебн. | 1 | 0,02193 |  | 0,02160 | 0,04353 |
| Всего: |  |  | 0,26104 |  |  |  |
| Кухня | лечебн. | 1 | 0,01097 |  | 0,00220 | 0,01317 |
| Хирургия Водников (Печорский - 18а) | лечебн. | 3 | 0,34908 |  | 0,34304 | 0,69212 |
| - мат.склад | склад | 1 | 0,01581 |  | 0,00245 | 0,01826 |
| Инфекц.отд. | лечебн. | 1 | 0,05810 |  | 0,13310 | 0,19120 |
| Поликлиника № 1 Печорский – 14) | лечебн. | 2 | 0,19100 |  | 0,13847 | 0,32947 |
| ПАО | лечебн. | 1 | 0,02310 |  | 0,00140 | 0,02450 |
| Администр. | администр. | 1 | 0,03320 |  | 0,00919 | 0,04239 |
| Противотуберкулезный диспансер | лечебн. | 4 | 0,25600 |  | 0,08185 | 0,33786 |
| - хоз.корпус | вспомогат | 1 | 0,02300 |  | 0,00000 | 0,02300 |
| ПНД (Печорский – 12а) | лечебн. | 2 | 0,11500 |  | 0,03084 | 0,14584 |
| Рентген-кабинет (Печорский – 12а) | лечебн. | 1 | 0,01646 |  | 0,01236 | 0,02882 |
| Невролог.отд. | лечебн. | 1 | 0,13644 |  | 0,08168 | 0,21812 |
| Гараж № 2 (Печорский – 14а) | произв. | 1 | 0,09979 |  |  | 0,09979 |
| - слесарные мастерские (цех) | произв. | 1 | 0,01847 |  |  | 0,01847 |
| ССМП (Скорая помощь Западная – 2ж) | администр. | 2 | 0,04810 |  |  | 0,04810 |
| - гараж № 1 | произв. | 1 | 0,05297 |  |  | 0,05297 |
| - столярный цех | произв. | 1 | 0,02280 |  |  | 0,02280 |
| МУП "Ритуал" | произв. | 1 | 0,06388 |  | 0,00142 | 0,06530 |
| "Мемориал" | Магазин | 1 | 0,00995 |  |  | 0,00995 |
| ООО "Вечность" (ул.Набер.-37А р-он ПАО) | Магазин | 1 | 0,02876 |  |  | 0,02876 |
| Печорский проспект, д.1 "А" | жилое | 2 | 0,06448 |  | 0,01296 | 0,07744 |
| Печорский проспект, д.1 "Б" | жилое | 2 | 0,06110 |  | 0,01080 | 0,07190 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Печорский проспект, д.1 "Ж" | жилое | 1 | 0,025044 |  |  | 0,02504 |
| Печорский проспект, д.1 "И" | жилое | 1 | 0,038320 |  |  | 0,03832 |
| Печорский проспект, д.2 | жилое | 2 | 0,02563 |  | 0,00072 | 0,02635 |
| Печорский проспект, д.3 "А" (откл.01.08.2018) | жилое | 2 |  |  |  | 0,00000 |
| Печорский пр., д.3Б (только ГВС) | жилое | 2 |  |  | 0,00360 | 0,00360 |
| Печорский проспект, д.3 "В" (откл.25.06.2017) | жилое | 2 |  |  |  |  |
| Печорский проспект, д.4 | жилое | 2 | 0,08803 |  | 0,01944 | 0,10747 |
| Печорский проспект, д.6 | жилое | 2 | 0,09485 |  | 0,02088 | 0,11573 |
| Печорский проспект, д.8 "А" | жилое | 3 | 0,08708 |  | 0,02088 | 0,10796 |
| Печорский проспект, д.18 | жилое | 5 | 0,16047 |  | 0,07488 | 0,23535 |
| Набережная, д.23"А" | жилое | 1 | 0,04782 |  | 0,00432 | 0,05214 |
| Набережная, д.19 | жилое | 1 | 0,00579 |  | 0,00072 | 0,00651 |
| Социалистическая – 1а | жилое | 5 | 0,23807 |  | 0,11664 | 0,35471 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Котельная № 9** |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 | произв. | 3 | 0,01429 |  |  | 0,01429 |
| Учебный корпус ПРУ Печорский – 47/8 | учебн. | 4 | 0,27865 |  |  | 0,27865 |
| Мастерские ПРУ Печорский 47А | учебн. | 1 | 0,06812 |  | 0,00300 | 0,07112 |
| Общежитие ПРУ (Гагарина – 32/14) | общежитие | 4 | 0,25922 |  | 0,22300 | 0,48222 |
| Админ. Здание (Печорский – 72) | администр. | 2 | 0,05986 |  | 0,00322 | 0,06308 |
| Администр. Здание МЧС (Портовая – 18а) | администр. | 2 | 0,09470 |  | 0,10100 | 0,19570 |
| Объекты МежРайБазы (МРБ) – ул. Русанова -38 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МРБ | администр. | 1 | 0,01079 |  |  | 0,01079 |
| Контора МРБ | администр. | 1 | 0,01638 |  |  | 0,01638 |
| Гараж легковых автомобилей+навес | произв. | 1 | 0,01507 |  |  | 0,01507 |
| Склад № 0 | произв. | 1 | 0,03545 |  |  | 0,03545 |
| Ангар № 1 | произв. | 1 | 0,08056 |  |  | 0,08056 |
| Вахта | произв. | 1 | 0,01490 |  |  | 0,01490 |
| Ангар № 3 | произв. | 1 | 0,05157 |  |  | 0,05157 |
| Ангар № 2 | произв. | 1 | 0,08749 |  |  | 0,08749 |
| Основной склад МРБ | произв. | 2 | 0,45636 |  |  | 0,45636 |
| Ангар № 4 | произв. | 1 | 0,04826 |  |  | 0,04826 |
| Павильон № 1 | произв. | 1 | 0,00115 |  |  | 0,00115 |
| Павильон № 2 | произв. | 1 | 0,00058 |  |  | 0,00058 |
| Магазин "Фунтик" | произв. | 1 | 0,00194 |  |  | 0,00194 |
| Ангар № 5 | произв. | 1 | 0,04401 |  |  | 0,04401 |
| Гараж грузовых автомобилей | произв. | 1 | 0,01162 |  |  | 0,01162 |
| ИП Насибов Р.С. (Портовая – 2Б) |  |  |  |  |  |  |
| Склад | произв. | 1 | 0,13477 |  |  | 0,13477 |
| Магазин | Магазин | 2 | 0,06442 |  |  | 0,06442 |
| АБК ПЭС (Хоккейный пер. - 10) | администр. | 2 | 0,02163 |  |  | 0,02163 |
| ООО "Продоптторг" (Печорский пр. - 80А) | Администр. | 1 | 0,17000 |  |  | 0,17000 |
| МАУ "Спортивная школа г. Печора" (Соц-47А) | Администр. | 2 | 0,05900 |  |  | 0,05900 |
| Гагарина, д.29 | жилое | 2 | 0,06758 |  | 0,00936 | 0,07694 |
| Гагарина, д.34 | жилое | 5 | 0,13353 |  | 0,04968 | 0,18321 |
| Гагарина, д.36 | жилое | 5 | 0,17729 |  | 0,07776 | 0,25505 |
| Гагарина, д.38 | жилое | 5 | 0,13086 |  |  | 0,13086 |
| Гагарина, д.40 | жилое | 5 | 0,15229 |  |  | 0,15229 |
| Мира, д.1 | жилое | 4 | 0,14471 |  |  | 0,14471 |
| Молодежный бульвар, д.2 | жилое | 5 | 0,14200 |  |  | 0,14200 |
| Молодежный бульвар, д.3 | жилое | 4 | 0,11091 |  | 0,04032 | 0,15123 |
| Молодежный бульвар, д.5 | жилое | 4 | 0,09965 |  | 0,03456 | 0,13421 |
| Молодежный бульвар, д.6 | жилое | 5 | 0,14877 |  |  | 0,14877 |
| Печорский проспект, д.49 | жилое | 4 | 0,12533 |  | 0,04464 | 0,16997 |
| Печорский проспект, д.51 | жилое | 4 | 0,14553 |  | 0,05256 | 0,19809 |
| Печорский проспект, д.53 | жилое | 4 | 0,12275 |  |  | 0,12275 |
| Печорский проспект, д.55 | жилое | 5 | 0,08950 |  |  | 0,08950 |
| Печорский проспект, д.57 | жилое | 4 | 0,12410 |  |  | 0,12410 |
| Печорский проспект, д.74 | жилое | 3 | 0,09647 |  |  | 0,09647 |
| Печорский проспект, д.76 | жилое | 4 | 0,09342 |  |  | 0,09342 |
| Печорский проспект, д.78 | жилое | 3 | 0,14388 |  |  | 0,14388 |
| Портовая, д.16 | жилое | 2 | 0,04530 |  | 0,01080 | 0,05610 |
| Портовая, д.18 | жилое | 2 | 0,04962 |  |  | 0,04962 |
| Портовая, д.20 | жилое | 2 | 0,03659 |  |  | 0,03659 |
| Социалистическая, д.47 | жилое | 1 | 0,02267 |  |  | 0,02267 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Котельная № 11** |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | произв. | 3 | 0,01487 |  |  | 0,01487 |
| "Спас-Коми" (Спортивная-18/20) | администр. | 1 | 0,01549 |  |  | 0,01549 |
| - гараж | произв. | 1 | 0,00558 |  |  | 0,00558 |
| Всего: |  |  | 0,02107 |  |  | 0,02107 |
| ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" |  |  |  |  |  |  |
| - Здание УВД (Свободы – 42а) | администр. | 2 | 0,09154 |  | 0,00117 | 0,09271 |
| - Админ.пристройка (Свободы – 42а) | администр. | 1 | 0,03879 |  |  | 0,03879 |
| - Гараж (Свободы – 42а) | произв. | 1 | 0,03763 |  |  | 0,03763 |
| - Тракторный бокс (Свободы – 42а) | произв. | 1 | 0,00729 |  |  | 0,00729 |
| Всего: |  |  | 0,17526 |  | 0,00117 | 0,17643 |
| Спортзал (Западная – 43) | спорт. | 2 | 0,11943 |  | 0,00875 | 0,12818 |
| ОАО "Комиавиатранс" |  |  |  |  |  |  |
| - тех.служба №1 Диз. (Свободы – 52) | произв. | 2 | 0,00700 |  |  | 0,00700 |
| - тех.служба №2 Эл.цех (Свободы – 54) | произв. | 2 | 0,22372 |  |  | 0,22372 |
| - свар.-пропар.цех СПЦ (Свободы – 54а) | произв. | 1 | 0,02520 |  |  | 0,02520 |
| - гараж | произв. | 1 | 0,11562 |  |  | 0,11562 |
| - РММ (Свободы – 46а) | произв. | 1 | 0,12639 |  |  | 0,12639 |
| - зд.перронных бригад (Свободы – 52а) | произв. | 1 | 0,02180 |  |  | 0,02180 |
| - здание ДЭС (Свободы – 48) | произв. | 2 | 0,05667 |  |  | 0,05667 |
| - склад ОМТС (Свободы – 56) | вспомогат. | 1 | 0,04077 |  |  | 0,04077 |
| - дом Геолог ОМТС (Свободы – 56) | произв. | 1 | 0,00581 |  |  | 0,00581 |
| - здание ГСМ (Свободы – 60) | произв. | 1 | 0,03712 |  |  | 0,03712 |
| - КПП (Свободы 44 б) | администр. | 2 | 0,01595 |  |  | 0,01595 |
| - штаб (Свободы – 42) | администр. | 4 (2-4) | 0,20720 |  |  | 0,20720 |
| - аэровокзал (Свободы – 44) | администр. | 1 | 0,17110 |  |  | 0,17110 |
| - накопитель (Свободы – 44) | администр. | 1 | 0,07060 |  |  | 0,07060 |
| Ресторан ООО "Исеть" (Свободы – 42) | ресторан | 4 (1) | 0,04630 |  |  | 0,04630 |
| Магазин "Зарни-Сорс" №8 (Зеленецкий) | магазин | 1 | 0,05000 |  |  | 0,05000 |
| "Фантазия" (Западная – 47а) | магазин | 1 |  |  |  |  |
| - офис | администр. | 1 | 0,01984 |  | 0,00450 | 0,02434 |
| - гараж | произв. | 1 | 0,00739 |  | 0,00370 | 0,01109 |
| - сторожка | вспомогат. | 1 | 0,00156 |  |  | 0,00156 |
| Всего: |  |  | 0,02879 |  | 0,00820 | 0,03699 |
| ФКУ "Северо-Западный АПСЦ" (Свободы – 42) |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | администр. | 1 | 0,01720 |  |  | 0,01720 |
| Гараж | произв. | 1 | 0,02205 |  |  | 0,02205 |
| Гараж МУП "ГВК" | произв. | 1 | 0,01582 |  |  | 0,01582 |
| Ангар-гараж (ТК-4) | произв. | 1 | 0,02831 |  |  | 0,02831 |
| «Спектр» ИП Коротаев (Ленинградская-32а) | Магазин | 1 |  |  |  | 0,00000 |
| Западная – 51 | Гостиница |  | 0,21598 |  |  | 0,21598 |
| Западная, д.42 | жилое | 3 | 0,13226 |  | 0,05112 | 0,18338 |
| Западная, д.43 | жилое | 5 | 0,15926 |  | 0,09504 | 0,25430 |
| Западная, д.45 | жилое | 5 | 0,11755 |  | 0,04392 | 0,16147 |
| Западная, д.47 | жилое | 5 | 0,20729 |  | 0,09720 | 0,30449 |
| Западная, д.49 | жилое | 3 | 0,09731 |  | 0,03384 | 0,13115 |
| Западная, д.53 "А" | жилое | 1 | 0,05251 |  | 0,01656 | 0,06907 |
| Западная, д.55 | жилое | 1 | 0,04989 |  | 0,00360 | 0,05349 |
| Западная, д.57 (откл. 01.09.2018) | жилое | 1 |  |  |  | 0,00000 |
| Западная, д.59 | жилое | 1 | 0,02286 |  | 0,00360 | 0,02646 |
| Западная, д.66 | жилое | 3 | 0,09842 |  | 0,02880 | 0,12722 |
| Западная, д.70 | жилое | 3 | 0,15355 |  | 0,05760 | 0,21115 |
| Ленинградская, д.36 | жилое | 2 | 0,03409 |  |  | 0,03409 |
| Ленинградская, д.38 | жилое | 3 | 0,09905 |  |  | 0,09905 |
| Чехова – 65 | жилое | 3 | 0,15375 |  | 0,05472 | 0,20847 |
| Ижемский – 9 | жилое | 1 | 0,01148 |  |  | 0,01148 |
| Ижемский – 11 | жилое | 1 | 0,01221 |  |  | 0,01221 |
| Ижемский – 12 | жилое | 1 | 0,01031 |  |  | 0,01031 |
| Ижемский – 14 | жилое | 1 | 0,04256 |  |  | 0,04256 |
| Ижемский – 16 | жилое | 1 | 0,04951 |  |  | 0,04951 |
| Ижемский – 21 | жилое | 1 | 0,03444 |  |  | 0,03444 |
| Чехова – 16 | жилое | 1 | 0,01681 |  |  | 0,01681 |
| Чехова – 17 | жилое | 1 | 0,00959 |  |  | 0,00959 |
| Чехова – 19 | жилое | 1 | 0,00959 |  |  | 0,00959 |
| Чехова – 21 | жилое | 1 | 0,00868 |  |  | 0,00868 |
| Чехова – 23 | жилое | 1 | 0,00731 |  |  | 0,00731 |
| Западная – 22 | жилое | 1 | 0,04025 |  |  | 0,04025 |
| Спортивная – 21 | жилое | 1 | 0,00831 |  |  | 0,00831 |

**В зоне котельных ООО «ТЭК-Печора»» (котельная № 2)**

| **№ п/п** | **Адрес, номер договора** | **№** | **Тип здания** | **Собственник** | **Нагрузка отопление** | **№** | **Нагрузка ГВС** | **Всего нагрузка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социалистическая | 9 | жилое |  | 0,425 | 20 | 0,410 | 0,835 |
| 2 | № 36 | 9а | нежилое | АмирянМ.А. | 0,0054 | 15 |  | 0,0054 |
| 3 | Социалистическая | 10 | жилое |  | 0,077 | 20 |  | 0,0770 |
| 4 | Социалистическая | 1 | жилое |  | 0,314 | 20 | 0,298 | 0,6120 |
| 5 | № 16 | 1 | пд.пол. | ПЦРБ | 0,157 | 20 | 0,062 | 0,2190 |
| 6 | Кошевого, снесен | 10 | жилое |  | 0,09 | 20 |  | 0,09 |
| 7 | то же | 8 | жилое | ТЭКгПеч. | 0,072 | 20 |  | 0,072 |
| 8 | № 33 | 8 | админ. | НадееваМ.В. | 0,012 | 20 |  | 0,012 |
| 9 | № 267 | 8 | админ. | УПФР | 0,015 | 20 |  | 0,015 |
| 10 | № 267 | 8 | админ. | УПФР | 0,0112 | 20 |  | 0,0112 |
| 11 | Гагарина | 1 | жилое |  | 0,132 | 20 |  | 0,132 |
| 12 | № 333 | 1 | магаз | Климов | 0,0062 | 15 |  | 0,0062 |
| 13 | № 152 | 1 | аптека | Маст.Плюс | 0,0074 | 20 |  | 0,0074 |
| 14 | Гагарина | 3 | жилое |  | 0,187 | 20 |  | 0,187 |
| 15 |  | 2 | жилое | ТЭКгПеч. | 0,241 | 20 |  | 0,241 |
| 16 |  | 2 | магаз | ИП Гой | 0,0031 | 20 |  | 0,0031 |
| 17 | Кошевого | 12 | админ | УПФР | 0,073 | 20 | 0,028 | 0,101 |
| 18 |  | 12а | гараж | УПФР | 0,006 | 10 |  | 0,006 |
| 19 | Кошевого | 4 | жилое | ТЭКгПеч. | 0,159 | 20 |  | 0,159 |
| 20 |  | 4 | парикм. | Салахетд. | 0,0054 | 20 |  | 0,0054 |
| 21 | Кошевого | 3 | Изобилие | Печнефторг | 0,058 | 15 |  | 0,058 |
| 22 |  | 5 | жилое |  | 0,077 | 20 |  | 0,077 |
| 23 |  | 7 | жилое |  | 0,077 | 20 |  | 0,077 |
| 24 |  | 9 | жилое |  | 0,077 | 20 |  | 0,077 |
| 25 |  | 11 | жилое |  | 0,070 | 20 |  | 0,07 |
| 26 |  | 14 | жилое |  | 0,087 | 20 |  | 0,087 |
| 27 | Печорский пр. | 17 | админ | ОМВД | 0,359 | 20 | 0,04 | 0,399 |
| 28 | № 38 | 17а | гараж | ОМВД | 0,122 | 10 | 0,018 | 0,14 |
| 29 | № 38 | 21 | админ | ОМВД | 0,069 | 20 |  | 0,069 |
| 30 | № 15 | 23 | админ | НБРоссии | 0,095 | 20 |  | 0,095 |
| 31 | № 15 | 23а | гараж | НБРоссии | 0,00633 | 10 |  | 0,00633 |
| 32 | № 157 | 23а | гараж | Инкасация | 0,0166 | 10 |  | 0,0166 |
| 33 | Гагарина | 4 | жилое |  | 0,066 | 20 | 0,079 | 0,145 |
| 34 |  | 6 | жилое |  | 0,046 | 20 |  | 0,046 |
| 35 | Речная | 10 | жилое |  | 0,284 | 20 |  | 0,284 |
| 36 | б/н,нет договора | 10 | магаз |  | 0,015 | 20 |  | 0,015 |
| 37 | Гагарина, № 97 | 8 | магаз | Тандер | 0,0307 | 15 |  | 0,0307 |
| 38 | Ленинградская | 15 | админ | Адм.Печ. | 0,1995 | 20 |  | 0,1995 |
| 39 | № 276 | 15 | админ | УФМРПеч | 0,0225 | 20 |  | 0,0225 |
| 40 | № 14 | 15а | гараж | Адм.Печ. | 0,0389 | 10 |  | 0,0389 |
| 41 | № 276 | 15а | гараж | УФМРПеч | 0,0046 | 10 |  | 0,0046 |
| 42 | № 127 | 15а | гараж | УФНС | 0,0129 | 10 |  | 0,0129 |
| 43 | № 342 | 15а | гараж | КТК,ф-л | 0,0107 | 10 |  | 0,0107 |
| 44 | № 50 | 15а | гараж | Прокур | 0,009 | 10 |  | 0,009 |
| 45 | № 243 | 21а | магаз | ИПКоротаев | 0,0017 | 15 |  | 0,0017 |
| 46 | Печорский пр. | 27 | админ | КТК,ф-л | 0,04532 | 18 |  | 0,04532 |
| 47 | № 269 | 27 | админ | АНО УЦ | 0,01537 | 18 |  | 0,01537 |
| 48 | № 289 | 27 | админ | СЖТН РК | 0,00181 | 18 |  | 0,00181 |
| 49 | Социалистическая | 12 | общ |  | 0,193 | 20 | 0,141 | 0,334 |
| 50 | № 337 | 12 | об.маст. | Евсютин | 0,0053 | 20 |  | 0,0053 |
| 51 | Речная | 9 | жилое | ТЭКгПеч. | 0,371 | 20 |  | 0,371 |
| 52 | № 102 | 9 | админ | РСПК | 0,071 | 20 | 0,0092 | 0,0802 |
| 53 | № 274 | 9 | админ | СУГМРН | 0,0123 | 20 |  | 0,0123 |
| 54 | Речная | 16 | жилое |  | 0,019 | 20 |  | 0,019 |
| 55 | № 249, отключ. | 14 | админ | ЗАО ВИД | 0,0909 | 20 | 0,0385 | 0,1294 |
| 56 | Ленинградская | 2 | гаражи | Давыдов | 0,0943 | 10 |  | 0,0943 |
| 57 | Ленинградская | 25 | админ | МБУПТК | 0,203 | 20 |  | 0,203 |
| 58 | № 144 | 23 | магаз | Силуэт | 0,071 | 18 |  | 0,071 |
| 59 | № 73,расторг. | 21 | жилое | ТСЖ | 0,218 | 20 |  | 0,218 |
| 60 | № 42 | 21 | магаз | Оситнянко | 0,0036 | 15 |  | 0,0036 |
| 61 | № 341 | 21 | админ | Гецен | 0,0035 | 20 |  | 0,0035 |
| 62 | Гагарина | 7 | жилое |  | 0,187 | 20 |  | 0,187 |
| 63 | № 145,откл. | 7 | ресторан | Рест.Печ | 0,06 | 16 | 0,327 | 0,387 |
| 64 | № 145,откл. | 7 | админ | Рест.Печ | 0,003 | 20 |  | 0,003 |
| 65 | № 41 | 7 | админ | ПоповаЕ | 0,0054 | 20 |  | 0,0054 |
| 66 | № 76 | 7 | парикм. | Некрицух | 0,0004 | 20 |  | 0,0004 |
| 67 | нет договора | 7 | парикм. |  | 0,0004 | 20 |  | 0,0004 |
| 68 | № 43 | 7 | админ. | Малышев | 0,0088 | 17,5 |  | 0,0088 |
| 69 | № 162 | 7 | магаз | Степанова | 0,0063 | 15 | 0,0025 | 0,0088 |
| 70 | Речная | 12 | жилое |  | 0,132 | 20 |  | 0,132 |
| 71 | № 197 | 12 | магаз | Олеся | 0,008 | 15 |  | 0,008 |
| 72 | № 156 | 12 | магаз | Градус | 0,0144 | 15 |  | 0,0144 |
| 73 | № 145,откл. | 12 | склад | Рест.Печ | 0,009 | 10 |  | 0,009 |
| 74 | Социалистическая | 11 | жилое | ТЭКгПеч. | 0,367 | 20 |  | 0,367 |
| 75 | № 129,искл. из дог. | 11 | магаз | Кредо | 0,031 | 15 |  | 0,031 |
| 76 | №129,с 01.07.18г. | 11 | админ | Кредо | 0,0038 | 16 |  | 0,0038 |
| 77 | № 129, тоже | 11 | склад | Кредо | 0,008 | 10 |  | 0,008 |
| 78 |  | 11 | админ | кв-ра | 0,0044 | 20 |  | 0,0044 |
| 79 | № 324 | 11 | админ | СевКред | 0,02444 | 20 |  | 0,02444 |
| 80 | № 99 | 11 | магаз | Алма | 0,037 | 15 |  | 0,037 |
| 81 | Социалистическая | 13 | жилое |  | 0,342 | 20 |  | 0,342 |
| 82 | Социалис-я,№97 | 13 | магаз | Тандер | 0,031 | 15 |  | 0,031 |
| 83 | № 318 | 13 | стомат | Стом.иЯ | 0,0144 | 20 |  | 0,0144 |
| 84 | № 272 | 13 | ветклин. | Долгова | 0,0034 | 20 |  | 0,0034 |
| 85 | Ленинг-я, № 205 | 28 | админ | Пустовалов | 0,022 | 15 |  | 0,022 |
| 86 | Социалис-я, №349 | 4 | школа | СОШ№2 | 0,158 | 20 | 0,03 | 0,188 |
| 87 | То же, №148 | 3 | общ | ШИ № 6 | 0,211 | 20 | 0,036 | 0,247 |
| 88 | № 148 | 3 | учебные | ШИ № 6 | 0,176 | 16 | 0 | 0,176 |
| 89 |  | 3 | столовая |  | 0,039 | 16 | 0,260 | 0,380 |
| 90 |  | 3 | тепл.№ 1 |  | 0,017 | 18 |  | 0,017 |
| 91 |  | 3 | тепл. № 2 |  | 0,014 | 18 |  | 0,014 |
| 93 |  | 3 | галерея |  | 0,006 | 16 |  | 0,006 |
| 94 |  | 3 | галерея |  | 0,004 | 16 |  | 0,004 |
| 95 | отключен | 3 | хозкорп |  | 0,029 | 14 |  | 0,029 |
| 96 | отключен | 3 | гараж |  | 0,006 | 10 |  | 0,006 |
| 97 | Спортивная | 2 | жилое |  | 0,310 | 20 | 0,295 | 0,605 |
| 98 | Ленинградская | 32 | магазин | не подкл | 0,012 | 15 |  | 0,012 |
| 99 | Чехова | 10 | жилое |  | 0,021 | 20 |  | 0,021 |
| 100 | Печорский,№203 | 13а | админ | ЦЖКУ | 0,11 | 20 | 0,009 | 0,119 |
| 101 | Печорский, № 143 | 7а | нежилое | Хоменко | 0,1632 | 18,52 |  | 0,1632 |
| 102 | Печорский пр. | 9 | жилое |  | 0,414 | 20 |  | 0,414 |
| 103 | Печорский, №92 | 9 | магаз | Коньков | 0,0259 | 15 |  | 0,0259 |
| 104 | №94 | 9 | магаз | ГоловкоН | 0,0502 | 15 |  | 0,0502 |
| 105 | № 97 | 9 | магаз | Тандер | 0,0626 | 15 |  | 0,0626 |
| 106 | № 97 | 9 | магаз | Тандер | 0,0243 | 12 |  | 0,0243 |
| 107 |  | 15 | жилое |  | 0,134 | 20 |  | 0,134 |
| 108 | № 178 | 3 | УПК | ППЭТ | 0,384 | 16 | 0,410 | 0,794 |
| 109 | № 178 | 3 | мастерск | ППЭТ | 0,168 | 16 |  | 0,168 |
| 110 | № 16 | 3ж | дет.б-ца | ПЦРБ | 0,261 | 20 | 0,064 | 0,325 |
| 111 | № 16 | 3ж | к/д лаб. | ПЦРБ | 0,027 | 20 | 0,008 | 0,035 |
| 112 | № 178 | 5 | общеж | ППЭТ | 0,3762 | 20 | 0,110 | 0,4862 |
| 113 | Южный переулок | 1 | жилое |  | 0,025 | 20 |  | 0,025 |
| 114 |  | 3 | жилое |  | 0,03 | 20 |  | 0,03 |
| 115 |  | 5 | жилое |  | 0,025 | 20 |  | 0,025 |
| 116 |  | 7 | жилое |  | 0,025 | 20 |  | 0,025 |
| 117 | № 342 | 7а | админ | КТК,ф-л | 0,022 | 20 | 0,0044 | 0,0264 |
| 118 | № 342 | 7а | гар,маст | КТК,ф-л | 0,038 | 15 | 0 | 0,038 |
| 119 | № 361 | 7а | гараж | Вишневский | 0,004 | 10 |  | 0,004 |
| 120 |  | 7а | склад | ТЭКПеч | 0,028 | 12 |  | 0,028 |
| 121 | Западная, № 1 | 2Е | част.жил | АмирянЭ.М. | 0,027 | 20 |  | 0,027 |

**В зоне котельных ООО «ТЭК-Печора»» (котельная № 3)**

| **№ п/п** | **Адрес, номер договора** | **№** | **Тип здания** | **Собственник** | **Нагрузка отопление** | **№** | **Нагрузка ГВС** | **Всего нагрузка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Ленинградская** | 3 | жилое |  | -0,067 | 20 |  | **-0,067** |
| 2 | № 259 | 2 | админист | ИП Давыдов | 0,0396 | 16 |  | **0,0396** |
| 3 |  | 2а | жилое |  | 0,011 | 20 |  | **0,011** |
| 4 | № 128,отключ. | 2в | бытовки | Альтернатива | 0,006 | 20 |  | **0,006** |
| 5 | № 128, -//- | 2в | гараж | Альтернатива | 0,0394 | 10 |  | **0,0394** |
| 6 |  | 4 | жилое |  | 0,062 | 20 | 0 | **0,062** |
| 7 |  | 6 | жилое |  | 0,059 | 20 | 0 | **0,059** |
| 8 | № 128 | 8 | баня | ИПШутовО.И. | 0,1242 | 25 | 0,228 | **0,3522** |
| 9 | № 70,раст.с 16.03.20 | 8 | парикмах | Винник | 0,001 | 25 | 0,006 | **0,007** |
| 10 | № 190, раст.-//- | 8 | парикмах | Балагуровская | 0,001 | 25 | 0,006 | **0,007** |
| 12 | № 4 | 8 | прачечная | Лоск | 0,0063 | 20 |  | **0,0063** |
| 13 | № 349 | 10 | учебное | СОШ №2 | 0,207 | 16 | 0,0412 | **0,2482** |
| 14 | № 103 | 14 | админист | Досуг | 0,2384 | 20 |  | **0,2384** |
| 15 | № 125 | 14 | кафе | Щемелева | 0,0163 | 16 |  | **0,0163** |
| 16 |  | 14а | гараж | адм.Печ. | 0,011 | 10 |  | **0,011** |
| 17 | **Печорский пр.** | 29 | жилое |  | 0,092 | 20 |  | **0,092** |
| 18 |  | 31 | жилое |  | 0,239 | 20 |  | **0,239** |
| 19 | № 97 | 31 | нежилое | Тандер | 0,0272 | 15 |  | **0,0272** |
| 20 | № 97 | 31 | нежилое | Тандер | 0,062 | 15 |  | **0,062** |
| 21 | № 74 | 31а | бассейн | МАУ СШОР | 0,499 | 18 | 0,596 | **1,095** |
| 22 | № 93 | 33 | ДКР | Аликин | 0,212 | 16 |  | **0,212** |
| 23 |  | 35 | жилое |  | 0,224 | 20 |  | **0,224** |
| 24 | № 206 | 35 | нежилое | Иванова | 0,014 | 15 |  | **0,014** |
| 25 | № 296 | 35 | нежилое | Атаманова | 0,03 | 15 |  | **0,03** |
| 26 | № 49 | 35 | нежилое | ИПШутковаЕ.В. | 0,0048 | 15 |  | **0,0048** |
| 27 | № 6 | 35 | нежилое | Негуца | 0,006 | 15 |  | **0,006** |
| 28 |  | 37 | жилое |  | 0,098 | 20 |  | **0,098** |
| 29 | **Гагарина** | 12а | дсЕлочка | ДС № 17 | 0,049 | 20 |  | **0,049** |
| 30 | № 356 | 12а | дсЕлочка | ДС № 17 | 0,108 | 20 | 0,265 | **0,385** |
| 31 |  | 12а | хозкорпус | ДС № 17 | 0,014 | 16 |  | **0,014** |
| 32 | **Печорский пр.** | 39 | жилое |  | 0,092 | 20 |  | **0,092** |
| 33 | **Гагарина** | 12 | жилое |  | 0,091 | 20 |  | **0,091** |
| 34 | **Свободы, №192** | 3 | админист | Таврический | 0,048 | 20 |  | **0,048** |
| 35 |  | 5 | жилое |  | -0,042 | 20 |  | **-0,042** |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 38 |  |  |  |  | **2,6232** |  | **1,1422** | **3,7774** |
| 39 | адрес, № дог. |  |  |  |  | 18,65 |  |  |
| 40 | ***ЦТП № 3*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | **Гагарина, №287** | 31 | админист | КУМС | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 42 | № 216 | 31а | торговое | Папидзе | 0,103 | 15 | 0,322 | **0,425** |
| 43 |  | 33 | жилое |  | 0,081 | 20 |  | **0,081** |
| 44 | № 198 | 33 | магазин | Красовская | 0,0077 | 20 |  | **0,0077** |
| 45 | № 105 | 33 | магазин | Ерохина | 0,0044 | 20 |  | **0,0044** |
| 46 | № 130 | 33 | магазин | Мотыгин | 0,0072 | 20 |  | **0,0072** |
| 47 |  | 33б | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 48 |  | 33г | жилое |  | 0,048 | 20 |  | **0,048** |
| 49 |  | 35 | жилое |  | 0,066 | 20 |  | **0,066** |
| 50 | № 91 | 35 | нежилое | Бачуринский | 0,028 | 15 |  | **0,028** |
| 51 | № 11 | 35 | нежилое | Власенко | 0,011 | 15 |  | **0,011** |
| 52 | № 302 | 37 | торговое | Грабцевич | 0,097 | 16 |  | **0,097** |
| 53 |  | 37а | жилое |  | 0,09 | 20 | 0,131 | **0,221** |
| 54 | № 3 | 37б | нежилое | Ашурков | 0,0035 | 15 |  | **0,0035** |
| 55 |  | 39 | жилое |  | 0,057 | 20 |  | **0,057** |
| 56 | № 175 | 39 | нежилое | Бабиюк | 0,011 | 15 |  | **0,011** |
| 57 | № 245 | 39 | нежилое | Фаефанов | 0,012 | 15 |  | **0,012** |
| 58 |  | 39а | жилое |  | 0,075 | 20 |  | **0,075** |
| 59 |  | 41 | жилое |  | 0,08 | 20 |  | **0,08** |
| 60 | № 27 | 41 | нежилое | Астахова | 0,0085 | 20 |  | **0,0085** |
| 61 | № 151 | 41 | нежилое | Осовский | 0,0069 | 20 |  | **0,0069** |
| 62 | № 298 | 41 | нежилое | Петров | 0,0127 | 20 |  | **0,0127** |
| 63 |  | 43 | жилое |  | 0,097 | 20 |  | **0,097** |
| 64 | № 316 | 43 | нежилое | ПТК-Инвест | 0,0374 | 14 |  | **0,0374** |
| 65 | **Социалистическая** | 44 | жилое |  | -0,041 | 20 |  | **-0,041** |
| 66 |  | 46 | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 67 |  | 48 | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 68 |  | 48а | жилое |  | -0,033 | 20 |  | **-0,033** |
| 69 |  | 50 | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 70 |  | 52 | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 71 |  | 52а | жилое |  | 0,033 | 20 |  | **0,033** |
| 72 |  | 54 | жилое |  | -0,038 | 20 |  | **-0,038** |
| 73 |  | 56 | жилое |  | 0,256 | 20 |  | **0,256** |
| 74 |  | 58 | жилое |  | 0,175 | 20 | 0,12 | **0,295** |
| 75 | № 28, 27,57,191 | 58 | нежилое | Аренд.и Собс | 0,0235 | 20 | 0,0238 | **0,0473** |
| 76 | № 178 | 49 | учебное | ППЭТ | 0,0894 | 16 |  | **0,0894** |
| 77 | № 178 | 49 | переход | ППЭТ | 0,0027 | 16 |  | **0,0027** |
| 78 | № 178 | 51 | учебное | ППЭТ | 0,1891 | 16 | 0,047 | **0,2361** |
| 79 | № 178 | 51а | мастерские | ППЭТ | 0,0636 | 16 |  | **0,0636** |
| 80 | № 178 | 51б | мастерские | ППЭТ | 0,1023 | 16 |  | **0,1023** |
| 81 | № 178 | 51в | гараж | ППЭТ | 0,0782 | 10 |  | **0,0782** |
| 82 | № 178 | 51г | тир | ППЭТ | 0,0355 | 16 |  | **0,0355** |
| 83 | № 178 | 53 | общ | ППЭТ | 0,174 | 20 | 0,094 | **0,268** |
| 84 | № 178 | 53а | УК,стол. | ППЭТ | 0,1362 | 16 | 0,418 | **0,5542** |
| 85 | **Спортивная,** | 42 | учебное | СОШ № 4 | 0,378 | 16 | 0,05 | **0,428** |
| 86 | № 22,пер.на к.№ 8 | 44 | админист | суд | -0,175 | 20 |  | **-0,175** |
| 87 | кот.№ 8перекл. | 44а | жилое |  | -0,043 | 20 |  | **-0,043** |
| 88 | № 22, пер.нак.№ 8 | 44б | гараж | суд | -0,055 | 10 |  | **-0,055** |
| 89 | № 49,пер.нак.№ 8 | 44б | гараж,адм | УВО ВНГ | -0,0631 | 16,5 |  | **-0,0631** |
| 90 | №115,пер.на к.№ 8 | 44б | гараж | УФССП | -0,0131 | 10 |  | **-0,0131** |
| 91 |  | 65 | жилое |  | 0,11 | 20 | 0,165 | **0,275** |
| 92 | **Мира** | 7 | жилое |  | 0,209 | 20 |  | **0,209** |
| 93 | № 226 | 7 | нежилое | Ланцов | 0,0143 | 20 |  | **0,0143** |
| 94 | № 303 | 7 | нежилое | Ломбард | 0,0036 | 20 |  | **0,0036** |
| 95 | № 355 | 7а | детсад | ДС№ 13 | 0,086 | 20 | 0,187 | **0,273** |
| 96 |  | 8 | жилое |  | 0,194 | 20 |  | **0,194** |
| 97 | № 231 | 8 | магазин | Печнефторг | 0,0826 | 15 |  | **0,0826** |
| 98 |  | 9 | жилое |  | 0,112 | 20 |  | **0,112** |
| 99 | № 34 | 9 | нежилое | Галеев | 0,0033 | 20 |  | **0,0033** |
| 100 | **Чехова**, №115 | 64 | админист | УФССП | 0,0883 | 20 | 0,014 | **0,1023** |
| 101 | № 117,234 | 64 | админист | ЦОКР,РТН | 0,0971 | 20 | 0,0032 | **0,1003** |
|  |  |  |  |  |  | 18,71 |  |  |
|  | **адрес, № дог.** |  |  |  | **3,4178** |  | **1,575** | **4,9928** |
|  | ***ЦТП № 11*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | **Русанова** | 10 | жилое |  | 0,04 | 20 |  | 0,04 |
| 103 | № 254 | 12 | администр | Потапов | 0,029 | 20 |  | 0,029 |
| 104 | № 53,отключ. | 14 | администр | Душак Ал. | 0,0921 | 20 | 0,0024 | 0,0945 |
| 105 | № 8 | 14 | рация | ООО "Волна" | 0,013 | 18 |  | 0,013 |
| 106 | №№ 101,116,233 | 14 | гаражи | частники | 0,0071 | 10 |  | 0,0071 |
| 107 |  | 29 | жилое |  | 0,042 | 20 |  | 0,042 |
| 108 |  | 7а | жилое | частник | 0,013 | 20 |  | 0,013 |
| 109 | **Калинина,1** | 9 | жилое | частник | 0,007 | 20 |  | 0,007 |
| 110 |  | 15 | жилое | частник | 0,006 | 20 |  | 0,006 |
| 111 | **Калинина** | 4 | жилое | частник | 0,008 | 20 |  | 0,008 |
| 112 |  | 6 | жилое | частник | 0,009 | 20 |  | 0,009 |
| 113 | **Печорский пр.** | 34 | жилое | частник | 0 | 20 |  | 0 |
| 114 | № 87 | 38 | магазин | Федосьин | 0,0353 | 15 |  | 0,0353 |
| 115 | № 200 | 38 | магазин | Паршукова | 0,0325 | 15 |  | 0,0325 |
| 116 | № 172 | 38а | аптека | Аптека гор. | 0,005 | 16 |  | 0,005 |
| 117 | № 318 | 38б | администр | Стомат.иЯ | 0,0039 | 16 |  | 0,0039 |
| 118 | № 241 | 42 | администр | ИгнатьевАВ | 0,026 | 20 |  | 0,026 |
| 119 |  | 46 | жилое |  | 0,203 | 20 |  | 0,203 |
| 120 | № 287 | 46 | администр | КУМС | 0,0203 | 20 |  | 0,0203 |
| 121 | **№ 169,с 01.06.20раст** | 46 | администр | КУМС | 0,014 | 20 |  | 0,014 |
| 122 | № 139 | 46 | администр | МОНЕ | 0,0042 | 20 |  | 0,0042 |
| 123 | № 253 | 46 | администр | Почта Рос | 0,0043 | 20 |  | 0,0043 |
| 124 | № 19 | 46 | парикмах | Анищик | 0,0042 | 20 |  | 0,0042 |
| 125 | **Куратова** | 1 | жилое |  | -0,066 | 20 |  | -0,066 |
| 126 |  | 2 | жилое |  | 0,059 | 20 |  | 0,059 |
| 127 | № 77 | 3 | магазин | ИП Липай | 0,043 | 15 |  | 0,043 |
| 128 | № 209 | 3 | магазин | Демченко | 0,0163 | 15 |  | 0,0163 |
| 129 |  | 4 | жилое |  | 0,038 | 20 |  | 0,038 |
| 130 | № 7 | 6 | администр | ГВК | 0,057 | 20 |  | 0,057 |
| 131 | № 13 | 5 | магазин | Маслова | 0,011 | 15 |  | 0,011 |
| 132 |  | 8 | жилое |  | -0,075 | 20 |  | -0,075 |
| 133 | **Речная** | 5 | жилое |  | 0,042 | 20 |  | 0,042 |
| 134 | **Солнечный пер.** | 3 | жилое |  | 0,07 | 20 |  | 0,07 |
| 135 | **Солнечный пер.** | 6 | жилое | частник | 0,007 | 20 |  | 0,007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **адрес, № дог.** |  |  |  | **0,8212** |  | **0,0024** | **0,8236** |
|  | **котельная № 3** |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 136 | **Русанова,нов.** | 33 | жилое |  | 0,196 | 20 |  | 0,196 |
| 137 | то же | 33/1 | жилое |  | 0,196 | 20 |  | 0,196 |
| 138 | **Печорский пр.** | 50/1 | жилое |  | 0,196 | 20 |  | 0,196 |
| 139 | **Социалистическая** | 2 | жилое |  | 0,401 | 20 |  | 0,401 |
| 140 | № 121 | 2 | не жилое | Зыкова | 0,002 | 20 |  | 0,002 |
| 141 | № 156 | 2 | не жилое | Градус | 0,00674 | 20 |  | 0,007 |
| 142 | № 52 | 2 | не жилое | Каманчяджан | 0,0053 | 20 |  | 0,005 |
| 143 | № 184 | 2 | не жилое | Страшков | 0,007 | 15 |  | 0,007 |
| 144 |  | 1 | жилое |  | 0,314 | 20 | 0,33 | 0,644 |
| 145 | № 16 | 1 | не жилое | ЦРБ | 0,157 | 20 | 0,07 | 0,227 |
| 146 |  | 18 | жилое |  | 0,38 | 20 |  | 0,380 |
| 147 | № 171 | 18 | не жилое | Аптека№19 | 0,03 | 20 |  | 0,030 |
| 148 | № 297 | 18 | магазин | АлесичС.И | 0,0041 | 20 |  | 0,004 |
| 149 |  | 18а | жилое |  | 0,324 | 20 |  | 0,324 |
| 150 |  | 20 | жилое |  | 0,354 | 20 |  | 0,354 |
| 151 | 150,153,35,132,176,189,278,299 | 20 | не жилое | Аренд,Мамал. | 0,0255 | 20 |  | 0,026 |
| 150 | № 210 | 20 | не жилое | УКС | 0,0244 | 20 |  | 0,024 |
| 151 | № 51 | 20 | не жилое | ПРОКРОВОИ | 0,0109 | 20 |  | 0,011 |
| 152 | № 354 | 20а | дсЗолушка | ДС № 11 | 0,167 | 22 | 0,366 | 0,533 |
| 153 |  | 32 | жилое |  | 0,071 | 20 |  | 0,071 |
| 154 |  | 34 | жилое |  | 0,039 | 20 |  | 0,039 |
| 155 |  | 36 | жилое |  | -0,025 | 20 |  | -0,025 |
| 156 |  | 38 | жилое |  | 0,03 | 20 |  | 0,030 |
| 157 | **Портовая,** | 24 | жилое |  | -0,038 | 20 |  | -0,038 |
| 158 | **Печорский пр.** | 18 | жилое |  | 0 |  | 0,22 | 0,220 |
| 159 |  | 20 | общежитие |  | 0,268 | 20 | 0,23 | 0,498 |
| 160 | № 221 | 20 | магазин | Глория | 0,009 | 20 | 0,0038 | 0,013 |
| 161 | № 142 | 20 | магазин | Меркурьев | 0,0053 | 20 | 0,0006 | 0,006 |
| 162 |  | 20/1 | жилое |  | 0,275 | 20 | 0,232 | 0,507 |
| 163 | № 93 | 24 | админист | Аликин | 0,106 | 15 |  | 0,106 |
| 164 |  | 54 | жилое |  | 0,72 | 20 | 0,896 | 1,616 |
| 165 | № 251 | 54 | торг,кафе | Перспектива | 0,0306 | 17,84 | 0,03 | 0,061 |
| 166 | № 48 | 56 | магазин | Печ.агросер | 0,117 | 15 |  | 0,117 |
| 167 | № 120 | 64 | админист | МФЦ | 0,0181 | 20 |  | 0,018 |
| 168 | № 124 | 64 | админист | Эвентум | 0,0185 | 20 |  | 0,019 |
| 169 | № 124 | 64 | админист, леч. | Эвентум | 0,0571 | 20 |  | 0,057 |
| 173 | № 181 | 64б | магазин | Цыб | 0,011 | 15 |  | 0,011 |
| 174 |  | 66 | жилое |  | 0,087 | 20 |  | 0,087 |
| 175 |  | 68 | жилое |  | 0,088 | 20 |  | 0,088 |
| 176 |  | 70 | жилое |  | 0,088 | 20 |  | 0,088 |
| 177 |  | 70а | жилое |  | 0,037 | 20 |  | 0,037 |
| 178 |  | 41 | жилое |  | 0,532 | 20 |  | 0,532 |
| 179 | № 266 | 41 | не жилое | Артеев | 0,0154 | 16 |  | 0,015 |
| 181 | № 108 | 41 | не жилое | ЦСЗН | 0,0045 | 20 |  | 0,005 |
| 182 |  | 45 | жилое |  | 0,144 | 20 |  | 0,144 |
| 183 | **Русанова** | 3 | жилое |  | 0,687 | 20 | 0,608 | 1,295 |
| 184 | № 320 | 3 | аптека | Госаптеки | 0,068 | 20 | 0,0014 | 0,069 |
| 185 | № | 3 | админист | нет догов. | 0,0077 | 20 |  | 0,008 |
| 186 | № 141 | 3 | админист | Лисицкий | 0,0114 | 20 | 0,0002 | 0,012 |
| 187 |  | 5 | жилое |  | 0,281 | 20 | 0,3 | 0,581 |
| 188 |  | 7 | жилое |  | 0,755 | 20 | 0,753 | 1,508 |
| 189 | № 53 | 7 | не жилое | Душак Ал. | 0,038 | 17,05 |  | 0,038 |
| 190 | № 359 | 9 | дсИскорка | ДС № 35 | 0,267 | 20 | 0,358 | 0,625 |
| 191 | № 346 | 18а | храм | МРО Приход | 0,047 | 16 |  | 0,047 |
| 192 |  | 21 | жилое |  | 0,396 | 20 | 0,402 | 0,798 |
| 193 | № 194(откл),240 | 28 | магазин | Тычин.Исаев | 0,012 | 15 |  | 0,012 |
| 194 |  | 32 | общ |  | 0,359 | 20 | 0,236 | 0,595 |
| 195 | № 62 | 34 | админист | ПРП | 0,104 | 20 |  | 0,104 |
| 196 | № 62, отключ. | 34 | бытовки | ПРП | 0,053 | 16 | 0,227 | 0,280 |
| 197 | № 62,откл. | 34 | РММ | ПРП | 0,17 | 16 |  | 0,170 |
| 198 | № 62,откл. | 34 | эл.цех | ПРП | 0,132 | 16 | 0,002 | 0,134 |
| 199 | № 62, откл.част | 34 | гараж | ПРП | 0,117 | 10 |  | 0,117 |
| 200 | № 62, откл. част | 34 | причал | ПРП | 0,017 | 16 |  | 0,017 |
| 201 | № 62 | 34 | произ.пом. | ПРП | 0,015 | 16 | 0,001 | 0,016 |
| 202 | № 62,отк.част | 34 | кузница | ПРП | 0,036 | 14 |  | 0,036 |
| 203 |  | 36 | общ |  | 0,143 | 20 | 0,146 | 0,289 |
| 204 | № 304,кв.158 | 43 | жилое | ГРЭС | 0,939 | 20 | 0,937 | 1,876 |
| 205 | № 309 | 43 | салон | Еськова | 0,0072 | 20 | 0,0027 | 0,010 |
| 206 | № 24 | 43 | админист | ДШИ | 0,014 | 20 | 0,0018 | 0,016 |
| 207 | **Куратова, № 358** | 5 | дсКораблик | ДС № 22 | 0,258 | 20 | 0,397 | 0,655 |
| 208 | **Свободы** | 2 | жилое |  | 0,03 | 20 |  | 0,030 |
| 209 | № 108 | 10 | админист | ЦСЗН | 0,1105 | 20 | 0,201 | 0,312 |
| 210 | № 108 | 10 | админист | ЦСЗН | 0,054 | 20 | 0,069 | 0,123 |
| 211 | № 288 | 13 | магазин | Хохлова | 0,0096 | 15 |  | 0,010 |
| 212 | **Щипачкина** | 3 | жилое |  | 0,031 | 20 | 0,047 | 0,078 |
| 213 |  | 7 | жилое |  | 0,34 | 20 | 0,361 | 0,701 |
| 214 | № 68 | 7 | не жилое | Деревянко | 0,0051 | 20 | 0,00043 | 0,006 |
| 215 |  | 10а | админист | ПЭС | 0,075 | 20 | 0,027 | 0,102 |
| 216 |  | 10а | мастерские | ПЭС | 0,04 | 16 |  | 0,040 |
| 217 |  | 18 | жилое |  | -0,063 | 20 |  | -0,063 |
| 218 | **Портовая** | 4 | общ |  | -0,062 | 20 |  | -0,062 |
| 219 | № 185 | 4 | склад | Власова Л.Н | 0,0054 | 10 |  | 0,005 |
| 220 | № 63 | 4 | гараж | Щит | 0,006 | 10 |  | 0,006 |
| 221 | № 315 | 4 | гараж | Малай Н.Г. | 0,0056 | 10 |  | 0,006 |
| 222 | № 60 | 4 | гараж | ИП ПетроваМ.Н. | 0,0099 | 10 |  | 0,010 |
| 223 | № 61 | 4 | гараж | Малай Г.П. | 0,005 | 10 |  | 0,005 |
| 224 | не подкл. | 4а | склад | АТП | 0,136 | 12 |  | 0,136 |
| 225 |  | 11 | жилое |  | -0,064 | 20 |  | -0,064 |
| 226 |  | 13 | жилое |  | -0,064 | 20 |  | -0,064 |
| 227 |  | 21 | жилое |  | 0,051 | 20 |  | 0,051 |
| 228 |  | 22 | жилое |  | -0,038 | 20 |  | -0,038 |
| 229 |  | 10 | жилое |  | -0,045 | 20 |  | -0,045 |
| 230 |  | 12 | жилое |  | 0,045 | 20 |  | 0,045 |
| 231 | **Гагарина** | 16 | жилое | ТЭКгор | 0,239 | 20 |  | 0,239 |
| 232 | № 85 | 16 | торговое | ИП Маркова | 0,031 | 15 |  | 0,031 |
| 233 | № 67 | 16 | торговое | Горохов | 0,011 | 15 |  | 0,011 |
| 234 | № 98 | 16 | торговое | Акимкина | 0,008 | 15 |  | 0,008 |
| 235 | № 55 | 16 | торговое | Поздеева | 0,009 | 15 |  | 0,009 |
| 236 | № 350 | 17 | школа 3 | СОШ № 3 | 0,354 | 16 | 0,285 | 0,639 |
| 237 | № 224 | 17 | торговое | Гераськин | 0,1665 | 19,9 |  | 0,167 |
| 238 | № 245 | 17 | торговое | Фаефанов | 0,0522 | 15 |  | 0,052 |
| 239 |  | 19 | жилое |  | 0,511 | 20 |  | 0,511 |
| 240 | № 99 | 19 | магазин | Алма | 0,077 | 16 |  | 0,077 |
| 241 |  | 13 | жилое |  | 0,518 | 20 |  | 0,518 |
| 242 | № 126 | 13 | парикмах | Добрынинский | 0,0052 | 20 |  | 0,005 |
| 243 | № 252 | 13 | магазин | Полиенко | 0,0053 | 20 |  | 0,005 |
| 244 | № 158 | 13 | магазин | Половой | 0,005 | 20 |  | 0,005 |
| 245 | № 83 | 11 | парикмах | Ковригина | 0,004 | 20 | 0,0025 | 0,007 |
| 246 | № 170,195 | 11 | ателье | Рочева,Лапуга | 0,0143 | 14 |  | 0,0143 |
| 247 | № 152 | 11 | магазин | Мастеровой | 0,0143 | 20 | 0,0046 | 0,0189 |
| 248 |  | 11 | общ |  | 0,24 | 20 | 0,205 | 0,445 |
| 249 |  | 11а | жилое |  | 0,275 | 20 |  | 0,275 |
| 250 |  | 9 | жилое |  | 0,463 | 20 | 0,357 | 0,820 |
| 251 | № 91 | 9 | торговое | Бачуринский | 0,071 | 15 | 0,004 | 0,075 |
| 252 |  | 21 | жилое |  | 0,46 | 20 | 0,429 | 0,889 |
| 253 | № 219 | 21 | админист | Сбербанк | 0,078 | 20 |  | 0,078 |
| 254 |  | 21 | жилое | Поплавский | 0,009 | 20 | 0,0003 | 0,0093 |
| 255 | № 196 | 21 | торговое | Черевык | 0,0085 | 20 | 0,0005 | 0,009 |
| 256 | **Ленинградская** | 22 | жилое |  | 0,179 | 20 |  | 0,179 |
| 257 | №185,146,154,220,201,242 | 22 | не жилое | Арендат.,собс. | 0,029 | 20 |  | 0,029 |
| 258 | № 238 | 22 | админист | ПМЦБС | 0,015 | 18 |  | 0,015 |
| 259 | **Молодежный б-р** | 9 | жилое |  | 0,09 | 20 | 0,131 | 0,221 |
| 260 | № 78 | 9 | ателье | Артеева | 0,0024 | 20 |  | 0,002 |
| 261 | № 256 | 9 | парикмах | Киселева | 0,0027 | 20 | 0,0017 | 0,004 |
| 262 | **Оплеснина** | 6 | жилое | частник | 0,007 | 20 |  | 0,007 |

**В зоне котельных ООО «ТЭК-Печора»» (котельная № 4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес, номер договора** | **№** | **Тип здания** | **Собственник** | **Нагрузка отопление** | **№** | **Нагрузка ГВС** | **Всего нагрузка** |
| 1 | **Печорский пр.** | 69 | общ |  | 0,341 | 20 | 0,236 | **0,577** |
| 2 | № 16 | 71 | профил. | ПЦРБ | 0,2076 | 20 | 0,146 | **0,3536** |
| 3 |  | 73 | жилое |  | 0,262 | 20 | 0,201 | **0,463** |
| 4 | № 86 | 73 | не жилое | Усламина | 0,0073 | 20 |  | **0,0073** |
| 5 |  | 79 | жилое |  | 1,200 | 20 | 0,755 | **1,955** |
| 6 | №156, 202 | 79 | магазины |  | 0,0079 | 20 | 0,00415 | **0,01205** |
| 7 | № 137,откл. | 81 | гостин |  | 0,195 | 20 | 0,07 | **0,265** |
| 8 |  | 83 | жилое |  | 0,429 | 20 | 0,33 | **0,759** |
| 9 |  | 87 | жилое |  | 0,597 | 20 | 0,355 | **0,952** |
| 10 | № 245 | 87 | магазин | Фаефанов | 0,0234 | 15 |  | **0,0234** |
| 11 | № 99 | 87 | магазин | Алма | 0,034 | 15 |  | **0,034** |
| 12 | № 147 | 91 | жилое | ДУ № 1 | 0,231 | 20 | 0,24 | **0,471** |
| 13 | № 147 | 93 | жилое | ДУ № 1 | 0,229 | 20 | 0,24 | **0,469** |
| 14 |  | 94 | жилое |  | 0,282 | 20 | 0,24 | **0,522** |
| 15 |  | 96 | жилое |  | 0,43 | 20 | 0,422 | **0,852** |
| 16 |  | 98 | жилое |  | 0,434 | 20 | 0,637 | **1,071** |
| 17 | № 110 | 98д | магазин | Власов | 0,039 | 18 |  | **0,039** |
| 18 | № 282 | 98а | магазин | Логика | 0,056 | 15 | 0,019 | **0,075** |
| 19 | № 147 | 102 | жилое | ДУ № 1 | 0,348 | 20 | 0,24 | **0,588** |
| 20 | № 243 | 102г | магазин | ОООКанин | 0 |  | 0,0055 | **0,0055** |
| 21 | № 147 | 104 | жилое | ДУ № 1 | 0,231 | 20 | 0,24 | **0,471** |
| 22 | № 147 | 106 | жилое | ДУ № 1 | 0,229 | 20 | 0,24 | **0,469** |
| 23 |  | 110 | общ |  | 0,322 | 20 | 0,223 | **0,545** |
| 24 | № 74 | 110 | спортзал | МАУ СШОР | 0,036 | 18 | 0,063 | **0,099** |
| 25 | № 315 | 110 | магазин | Алесич Н.В. | 0,005 | 15 |  | **0,005** |
| 26 | № 96 | 110 | админист | Печ.ант.центр | 0,035 | 20 | 0,0003 | **0,0353** |
| 27 |  | 112 | общ |  | 0,394 | 20 | 0,249 | **0,643** |
| 28 | №230 | 112 | админист | Защита | 0,0254 | 20 |  | **0,0254** |
| 29 |  | 116 | жилое |  | 0,583 | 20 | 0,446 | **1,029** |
| 30 | № 79, отключ. | 116 | магазин | Октябрь | 0,023 | 15 | 0,0023 | **0,0253** |
| 31 | № 127 | 90а | админист | УФНС | 0,141 | 20 | 0,023 | **0,164** |
| 32 | № 213 | 90а | админист | СУСК | 0,0319 | 20 | 0,0043 | **0,0362** |
| 33 | № 40 | 90а | админист | Налог-Сервис | 0,044 | 20 |  | **0,044** |
| 34 | № 159, отключ. | 90и | мастерск | Попов | 0,100 | 12 |  | **0,100** |
| 35 | № 12 | 90к | мастерск | Шахтаров | 0,064 | 12 |  | **0,064** |
| 36 | № 134 | 90д | гараж | Ритуал | 0,0486 | 10 |  | **0,0486** |
| 37 | № 39 | 90д | гараж | ДОСААФ | 0,0298 | 10 |  | **0,0298** |
| 38 | № 188 | 94д | мастерск | Степанов | 0,002 |  | 0,0002 | **0,0022** |
| 39 | № 311 | 90ж | мед.центр | Сандлер | 0,039 | 16 |  | **0,039** |
| 40 |  | 90б | склад | ЧП | 0,021 | 12 |  | **0,021** |
| 41 | № 260 | 90р | кафе | АнтоноваВВ | 0,031 | 15 |  | **0,031** |
| 42 | № 7 | 87 | КНС | ГВК | 0,0442 | 11,3 |  | **0,0442** |
| 43 | № 99 | 118 | админист | Алма | 0,054 | 18 | 0,048 | **0,102** |
| 44 |  |  | гараж |  | 0,011 | 10 |  | **0,011** |
| 45 | № 352 | 75 | школа 9 | СОШ №9 | 0,421 | 16 | 0,45 | **0,871** |
| 46 | № 97 | 77а | магазин | Тандер | 0,0275 | 15 |  | **0,0275** |
| 47 | № 97 | 77а | магазин | Тандер | 0 | 15 | 0,0069 | **0,0069** |
| 48 | № 135 | 77а | кафе | Все для Вас | 0,02 | 16 |  | **0,02** |
| 49 | № 97 | 77а | магазин | Тандер | 0,031 | 16 |  | **0,031** |
| 50 | № 239 | 77а | магазин | Рочев | 0,0064 | 15 |  | **0,0064** |
| 51 | № 187 | 77а | кафе | Ташкент | 0,0157 | 18 |  | **0,0157** |
| 52 | Станция обез-в. | 26 | станция | ГВК | 0,231 | 16 | 0,077 | **0,308** |
| 53 | **Булгаковой** | 26 | хоратор-я | ГВК | 0,023 | 16 |  | **0,023** |
| 54 |  | 26 | ст.оборота | ГВК | 0,03 | 16 |  | **0,03** |
| 55 |  | 26 | кабинет | ГВК | 0,022 | 18 |  | **0,022** |
| 56 | **Социалистическая** | 76 | жилое |  | 0,409 | 20 |  | **0,409** |
| 57 |  | 78 | жилое |  | 0,460 | 20 |  | **0,460** |
| 58 | № 197 | 78 | магазин | Олеся | 0,015 | 20 |  | **0,015** |
| 59 | № 4 | 78 | админист | Лоск | 0,0087 | 20 |  | **0,0087** |
| 60 |  | 80 | жилое |  | 0,396 | 20 | 0,392 | **0,788** |
| 61 |  | 82 | жилое |  | 0,47 | 20 | 0,452 | **0,922** |
| 62 | № 32 | 82 | магазин | Олейников | 0,0038 | 20 |  | **0,0038** |
| 63 | № 121 | 82 | магазин | Зыкова | 0,0076 | 15 |  | **0,0076** |
| 64 |  | 84 | жилое |  | 0,339 | 20 | 0,34 | **0,679** |
| 65 |  | 84а | жилое |  | 0,399 | 20 | 0,34 | **0,739** |
| 66 | № 199 | 85а | детсад | ДС № 16 | 0,184 | 20 | 0,317 | **0,501** |
| 67 |  | 86 | жилое |  | 0,339 | 20 | 0,34 | **0,679** |
| 68 | № 32 | 86а | не жилое | Олейников | 0,04585 | 18 |  | **0,04585** |
| 69 |  | 88 | жилое |  | 0,338 | 20 | 0,34 | **0,678** |
| 70 | собств.отопл. | 90 | админист | СМС | 0 |  |  | **0** |
| 71 |  | 92 | жилое |  | 0,338 | 20 | 0,34 | **0,678** |
| 72 |  | 92а | жилое |  | 0,338 | 20 | 0,322 | **0,66** |
| 73 | № 281 | 92б | каток | Сияние Севера | 0,163 | 16 | 0,388 | **1,188** |
| 74 | **Гагарина, № 348** | 44 | гимназия | Гимназия № 1 | 0,599 | 16 | 0,476 | **1,075** |
| 75 |  | 44а | кафе | откл | 0,04 | 15 | 0,002 | **0,042** |
| 76 |  | 57 | жилое |  | 0,368 | 20 | 0,273 | **0,641** |
| 77 | № 113,откл.отопл. | 57 | магазин | Телесервис | 0,103 | 14,7 | 0,012 | **0,115** |
| 78 | **Социал-я, №357** | 76а | дсРучеек | ДС № 19 | 0,136 | 22 | 0,344 | **0,480** |
| 79 | **Булгаковой** | 20 | жилое |  | 0,74 | 20 |  | **0,74** |
| 80 | № 97 | 20 | магазин | АО Тандер | 0,0175 | 20 |  | **0,0175** |
| 81 | № 5 | 20 | магазин | Потапова | 0,004 | 10 |  | **0,004** |
| 82 | № 133 | 20 | салон | Рябухина | 0,0029 | 20 |  | **0,0029** |
| 83 | № 286 | 20 | админист | Минюст | 0,041 | 20 |  | **0,041** |
| 84 | № 311 | 20 | не жилое | ИПСандлер | 0,0028 | 20 |  | **0,0028** |
| 85 | **Печорский пр.** | 100 | админист | Иваровский | 0,0125 | 20 |  | **0,0125** |
| 86 |  | 100 | жилое |  | 0,316 | 20 | 0,300 | **0,616** |

**В зоне котельных ООО «ТЭК-Печора»» (котельная № 8)**

| **№ п/п** | **Адрес, номер договора** | **№** | **Тип здания** | **Собственник** | **Нагрузка отопление** | **№** | **Нагрузка ГВС** | **Всего нагрузка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Островского, № 10** | 71 | админист | Комистат | 0,0152 | 20 |  | **0,0152** |
| 2 | № 14 | 71 | архив | Администрация | 0,0356 | 20 |  | **0,0356** |
| 3 | № 90 | 71 | админист | Госинсп.тр. | 0,012 | 20 |  | **0,012** |
| 4 | № 163 | 71 | админист | Нац.парк | 0,028 | 20 |  | **0,028** |
| 5 | № 163,откл. | 71 | гараж | Нац.парк | 0,003 | 10 |  | **0,003** |
| 6 | № 64, отключ. | 71 | типограф | Печ.время | 0,13 | 20 | 0 | **0,13** |
| 7 | № 64,откл. | 71 | гараж | Печ.время | 0,0065 | 10 |  | **0,0065** |
| 8 | **Печорский пр.** | 82 | жилое |  | 0,267 | 20 |  | **0,267** |
| 9 |  | 84 | жилое |  | 0,362 | 20 |  | **0,362** |
| 10 | № 178 | 84 | админист | ППЭТ | 0,039 | 20 |  | **0,039** |
| 11 | №97 | 84 | магазин | Тандер | 0,023 | 15 |  | **0,023** |
| 12 | № 97 | 84 | встроен. | Тандер | 0,0059 | 20 |  | **0,0059** |
| 13 |  | 86 | жилое |  | 0,36 | 20 |  | **0,36** |
| 14 |  | 63 | жилое |  | 0,256 | 20 |  | **0,256** |
| 15 | № 315 | 63 | парикмах | МалайН.Г. | 0,005 | 20 |  | **0,005** |
| 16 | № 255 | 63 | админист | ИП Косов | 0,084 | 20 |  | **0,084** |
| 17 |  | 90 | жилое |  | 0,439 | 20 | 0,452 | **0,891** |
| 18 | № 16 | 90 | пол-ки | ПЦРБ | 0,236 | 20 | 0,082 | **0,318** |
| 19 |  | 92 | жилое |  | 0,409 | 20 | 0,405 | **0,814** |
| 20 | № 52 | 92а | админист | Каманчяджян | 0,0183 | 20 | 0,0041 | **0,0224** |
| 21 | № 223, 44,4м2 | 80 | жилое | Шапранова,гост | 0,215 | 20 |  | **0,215** |
| 22 | № 165 | 80 | магазин | Актив | 0,015 | 15 |  | **0,015** |
| 23 | № 168, отключ. | 78г | гараж | Аброськин А.А. | 0,0292 | 10 |  | **0,0292** |
| 24 | **Гагарина** | 42 | жилое | снесен | 0 | 20 |  | **0** |
| 25 |  | 42а | жилое |  | 0,058 | 20 |  | **0,058** |
| 26 |  | 42б | жилое |  | 0,058 | 20 |  | **0,058** |
| 27 | № 18 | 42в | ГРП-3 | ПМРГ | 0,006 | 16 |  | **0,006** |
| 28 | № 112,отключ. | 45а | админист | Родинцев | 0,0283 | 15 |  | **0,0283** |
| 29 | № 112, отключ. | 47а | торг,ком | Родинцев | 0,066 | 20 | 0,0024 | **0,0684** |
| 30 | № 112,отключ. | 47а | цок.эт. | Родинцев | 0,0924 | 10 |  | **0,0924** |
| 31 | № 112, отключ. | 47б | гараж | Родинцев | 0,04166 | 10 |  | **0,04166** |
| 32 |  | 49 | жилое |  | 0,494 | 20 |  | **0,494** |
| 33 | №119,45,68,290 | 49 | магазины |  | 0,0283 | 20 |  | **0,0283** |
| 34 | № 151,185,322 | 49 | магазины |  | 0,0186 | 20 |  | **0,0186** |
| 35 | № 219 | 49 | банк | ПАО Сбербанк | 0,013 | 20 |  | **0,013** |
| 36 | № 103 | 49 | мастерск | Досуг | 0,0075 | 16 |  | **0,0075** |
| 37 | № 215 | 47 | учебное | ДД № 17 | 0,0273 | 16 |  | **0,0273** |
| 38 | № 215 | 47 | жилое | ДД № 17 | 0,214 | 20 | 0,012 | **0,226** |
| 39 | № 215 | 47 | столовая | Детский дом | 0,037 | 16 | 0,40 | **0,437** |
| 40 | № 215 | 47 | гараж | Детский дом | 0,015 | 10 |  | **0,015** |
| 41 | № 215 | 47 | прачечная | Детский дом | 0,015 | 15 | 0,091 | **0,106** |
| 42 | № 215 | 47 | галерея | ДД № 17 | 0,018 | 16 |  | **0,018** |
| 43 | № 215 | 47 | склад | ДД № 17 | 0,0203 | 12 |  | **0,0203** |
| 44 | № 74 | 47а | админист | МАУ СШОР | 0,081 | 22 | 0,086 | **0,167** |
| 45 | отключен | 47а | гараж | МАУ СШОР | 0 | 10 |  | **0** |
| 46 |  | 51 | жилое |  | 0,534 | 20 | 0,32 | **0,854** |
| 47 | № 238 | 51 | админист | ПМЦБС | 0,064 | 20 | 0,01 | **0,074** |
| 48 | № 80 | 51 | кафе | Набильский | 0,0164 | 20 | 0,175 | **0,1914** |
| 49 | № 295 | 51 | магазин | Бублик Н.Б. | 0,0049 | 20 | 0,0007 | **0,0056** |
| 50 |  | 53 | жилое |  | 0,33 | 20 |  | **0,33** |
| 51 | № 160,235,263 | 53 | магазины |  | 0,013 | 20 |  | **0,013** |
| 52 |  | 55 | жилое |  | 0,544 | 20 |  | **0,544** |
| 53 | № 229,31,325,248,123 | **55** | магазины | ИП | 0,0319 | 16 |  | **0,0319** |
| 54 | № 99 | 55 | магазин | Алма | 0,029 | 15 |  | **0,029** |
| 55 | **Булгаковой** | 5 | жилое |  | 0,547 | 20 | 0,352 | **0,899** |
| 56 |  | 4 | жилое |  | 0,351 | 20 | 0,362 | **0,713** |
| 57 | **Печор-й пр№218** | 88а | магазин | ИП Шумейко | 0,0912 | 16 | 0,0134 | **0,1046** |
| 58 | **Булгаковой** | 15 | жилое |  | 0,299 | 20 | 0,43 | **0,729** |
| 59 | №29,142,46 | 15 | магазины | ИП | 0,0477 | 20 | 0,0118 | **0,0595** |
| 60 |  | 17 | жилое |  | 0,364 | 20 | 0,361 | **0,725** |
| 61 |  | 18 | жилое |  | 0,387 | 20 |  | **0,387** |
| 62 |  | 18 | жилое | Чистикова | 0,0124 | 18 |  | **0,0124** |
| 63 | № 37 | 18 | админист | Открытие | 0,0444 | 20 |  | **0,0444** |
| 64 | № 156, 118 | 18а,в | торгов. | Градус,Прус | 0,0006 | 20 | 0,0024 | **0,003** |
| 65 |  | 19 | жилое |  | 0,226 | 20 |  | **0,226** |
| 66 | № 59 | 19 | магазин | нов.собств. | 0,0684 | 22 |  | **0,0684** |
| 67 | № 111 | 19 | магазин | Антипенко | 0,0242 | 13,5 |  | **0,0242** |
| 68 |  | 20 | жилое |  | 0 |  | 1,098 | **1,098** |
| 69 | № 286 | 20 | админист | Минюст | 0 |  | 0,004 | **0,004** |
| 70 | № 97 магн.косм. | 20 | магазин | АО Тандер | 0 |  | 0,0036 | **0,0036** |
| 71 | № 5,133,311 | 20 | нежилое | Потап.,Рябух.Сандл. | 0 |  | 0,0069 | **0,0069** |
| 72 | №304 | 22 | МКД,ж. | ГРЭС,кв.22 | 0,27 | 20 | 0,195 | **0,465** |
| 73 | №35,81,153,160,161 | 22 | адм.маг | Аренд.Собст. | 0,03378 | 19 | 0,00128 | **0,03506** |
| 74 | №321,367,334,214 | 22 | парикм | Аренд.Собст. | 0,0116 | 20 | 0,0031 | **0,0147** |
| 75 | № 332 | 22 | админист | Защита | 0,03 | 19,8 | 0,0034 | **0,0334** |
| 76 | №327,328,329,340,237,275 | 22 | разные |  | 0,0397 | 19 | 0,00182 | **0,04152** |
| 77 | № 180 | 1Б | админист | ЖКС-Жилье | 0,062 | 20 |  |  |
| 78 |  | 2 | жилое | ГУ МЧС | 0,0965 | 20 | 0,14 | **0,2365** |
| 79 |  | 2 | гараж | ГУ МЧС | 0,039 | 10 |  | **0,039** |
| 80 |  | 2 | гараж | ГУ МЧС | 0,082 | 10 |  | **0,082** |
| 81 |  | 2 | башня | ГУ МЧС | 0,0064 | 12 |  | **0,0064** |
| 82 |  | 2 | баня | ГУ МЧС | 0,002 | 25 | 0,035 | **0,037** |
| 83 | № 18 | 2б | админист | ПМРГ | 0,085 | 20 |  | **0,085** |
| 84 | №18 | 2б | мастерск | ПМРГ | 0,072 | 18 |  | **0,072** |
| 85 | **Социалистическая** | 55 | жилое |  | 0,252 | 20 |  | **0,252** |
| 86 | № 39,54,157,312,370 | 55 | админист | Арендат,собст. | 0,06253 | 20 |  | **0,06253** |
| 87 |  | 55а | жилое |  | 0,139 | 20 | 0,144 | **0,283** |
| 88 |  | 57 | жилое |  | 0,391 | 20 |  | **0,391** |
| 89 | № 23,182 | 57 | нежилое | Собственники | 0,0094 | 20 |  | **0,0094** |
| 90 |  | 59 | жилое |  | 0,239 | 20 | 0,138 | **0,377** |
| 91 | № 207 | 59 | админист | ЦЗН | 0,042 | 20 |  | **0,042** |
| 92 | № 140 | 59 | кафе,адм | Искра | 0,0324 | 20 | 0,15 | **0,1824** |
| 93 | № 140,откл. | 59в | магазин | Искра | 0,004 | 16 |  | **0,004** |
| 94 |  | 60 | жилое |  | 0,348 | 20 |  | **0,348** |
| 95 | № 179,143,236,197,284 | 60 | магазины | Аренд,Собст. | 0,0412 | 20 |  | **0,0412** |
| 96 | № 275 | 60а | гараж | Чатинян | 0,0114 | 10 |  | **0,0114** |
| 97 |  | 61 | жилое |  | 0,332 | 20 | 0,223 | **0,555** |
| 98 | № 63 | 61 | админист | Щит | 0,019 | 20 | 0,002 | **0,021** |
| 99 | № 140, отопл. отключ. | 61 | ресторан | Искра | 0 | 16 | 0,135 | **0,135** |
| 100 |  | 64 | жилое |  | 0,274 | 20 |  | **0,274** |
| 101 |  | 66 | жилое |  | 0,274 | 20 |  | **0,274** |
| 102 | № 326 | 66 | админист | Матвейчева | 0,0034 | 20 |  | **0,0034** |
| 103 |  | 72 | жилое |  | 0,384 | 20 |  | **0,384** |
| 104 | № 87 | 72 | магазин | Федосьин | 0,038 | 16 |  | **0,038** |
| 105 | отключен | 72а | фил.ДДТ |  | 0 | 20 |  | **0** |
| 106 |  | 74 | жилое |  | 0,303 | 20 |  | **0,303** |
| 107 | № 25,82,167,250,294 | 74 | админист | Арендат,собст | 0,0468 | 16 |  | **0,0468** |
| 108 |  | 74а | жилое |  | 0,391 | 20 |  | **0,391** |
| 109 | **Булгаковой, № 7** | 26а | мастерск | МУП ГВК | 0,017 | 16 |  | **0,017** |
| 110 | № 7 | 26а | гараж | МУП ГВК | 0,141 | 10 |  | **0,141** |
| 111 | № 7 | 26а | склад | МУП ГВК | 0,015 | 12 |  | **0,015** |
| 112 | № 7 | 26а | гараж | МУП ГВК | 0,006 | 10 |  | **0,006** |
| 113 | **Спортивная** | 52 | жилое |  | 0,34 | 20 |  | **0,34** |
| 114 | пристройка, № 36 | 52а | нежилое | КостинЕ.В | 0,0221 | 16 |  | **0,0221** |
| 115 |  | 46 | жилое |  | 0,334 | 20 |  | **0,334** |
| 116 |  | 71 | жилое |  | 0,151 | 20 | 0,068 | **0,219** |
| 117 |  | 71а | жилое |  | 0,087 | 20 | 0,14 | **0,227** |
| 118 |  | 69 | жилое |  | 0,16 | 20 | 0,125 | **0,285** |
| 119 | № 59 | 69а | больница | ПЦРБ | 0,185 | 20 | 0,057 | **0,242** |
| 120 | № 59 | 69а | хозкорпус | ПЦРБ | 0,029 | 18 | 0,1152 | **0,1442** |
| 121 | № 59 | 69а | гараж | ПЦРБ | 0,0102 | 10 |  | **0,0102** |
| 122 | № 24 | 48а | муз.школа | ДШИ | 0,114 | 16 |  | **0,114** |
| 123 |  | 50 | жилое |  | 0,346 | 20 | 0,33 | **0,676** |
| 124 | № 38 | 71б | ИВС,ГИББД | ОМВД | 0,191 | 18,9 | 0,127 | **0,318** |
| 125 | № 7 | 73к | админист | МУП ГВК | 0,054 | 18 |  | **0,054** |
| 126 | № 50 | 73 | админист | прокуратура | 0,077 | 20 |  | **0,077** |
| 127 | **Трансп-й пр.,№264** | 2 | админист | ФСС | 0,064 | 20 |  | **0,064** |
| 128 | № 131,отключ. | 2 | админист | Печагроснаб | 0,0348 | 20 |  | **0,0348** |
| 129 | № 131/2 | 2 | гараж | Чипсанов | 0,0183 | 10 |  | **0,0183** |
| 130 | стр.1, № 112 | 2 | гараж | ИП Родинцев | 0,0387 | 10 |  | **0,0387** |
| 131 | № 93 | 2в | админист | Аликин | 0,044 | 20 |  | **0,044** |
| 132 | № 93 | 2в | гараж | Аликин | 0,221 | 10 |  | **0,221** |
| 133 | № 149 | 2 | гараж | УВО ВНГ | 0,051 | 10 |  | **0,051** |
| 134 | № 89 | 2 | гараж | ПХМК | 0,043 | 10 |  | **0,043** |
| 135 | **Печорский, № 17** | 65 | админист | УО | 0,218 | 18 |  | **0,218** |
| 136 | № 166,173 | 65 | админист | Упр.культ.Быз. | 0,066 | 18 |  | **0,066** |
| 137 | № 24 | 65 | админист | ДШИ | 0,0754 | 18 |  | **0,0754** |
| 138 | № 14 | 65 | админист | Администрация | 0,0269 | 18 |  | **0,0269** |
| 139 | № 353 | 65 | админист | ДДТ | 0,0736 | 18 |  | **0,0736** |
| 140 | **Островского** | 74 | дом быта | МБУ ПТК | 0,262 | 16 |  | **0,262** |
| 141 | **Печорский пр.** | 88 | жилое |  | 0,169 | 20 | 0,304 | **0,473** |
| 142 | № 56 | 61 | админист | ПАО Ростелек | 0,356 | 18 |  | **0,356** |
| 143 | № 253 | 61 | админист | Почта России | 0,114 | 18 |  | **0,114** |
| 144 | № 168,отключ. | 78г | гараж | Аброськин | 0,0292 | 10 |  | **0,0292** |
| 145 | № 245 | 80а | админист | ИП Фаефанов | 0,0846 | 12 |  | **0,0846** |
| 146 | № 217 | 80а | произв. | ИП Харченко | 0,2712 | 16 |  | **0,2712** |
| 147 | № 291 | 80а | склад | ИП Гавриленко | 0,091 | 12 |  | **0,091** |
| 148 | № 347 | 80а | склад,маг | Сыкт.ЛВЗ | 0,136 | 18 |  | **0,136** |
| 149 | № 29 | 80а | склад,маг | Каюда,Балдин | 0,1494 | 13,5 |  | **0,1494** |
| 150 | № 193 | 80а | склад | ООО "Криптон" | 0,133 | 12 |  | **0,133** |
| 151 | № 193 | 80г | склад,маг | ООО "Криптон" | 0,0881 | 12 |  | **0,0881** |
| 152 | **Булгаковой, № 353** | 11 | ДТЮ | ДДТ | 0,169 | 16 | 0 | **0,169** |
| 153 | № 17 | 11а | гараж | УО | 0,094 | 10 |  | **0,094** |
| 154 | **Мира** | 6 | магазин | ИП Власова | 0,0357 | 15 |  | 0,0357 |
| 155 |  | 6 | админист | Игнатьев | 0,052 | 20 |  | 0,052 |
| 156 | № 104 | 7а | гостиница | Терешков | 0,091 | 20 | 0,0578 | 0,1488 |
| 157 |  | 3 | жилое |  | 0,160 | 20 |  | 0,160 |
| 158 | № 156,100,270,285,66,279,273 | 3 | магаз,сал. | ИП | 0,0451 | 20 |  | 0,0451 |
| 159 | **Спортивная**,№ 22 | 44 | админист | суд | 0,175 | 20 |  | 0,175 |
| 160 |  | 44а | жилое |  | 0,043 | 20 |  | 0,043 |
| 161 | № 22, | 44б | гараж | суд | 0,055 | 10 |  | 0,055 |
| 162 | № 149, | 44б | гараж,адм | УВО ВНГ | 0,0631 | 16,5 |  | 0,0631 |
| 163 | №115, | 44б | гараж | УФССП | 0,0131 | 10 |  | 0,0131 |

**В зоне котельных ООО «ТЭК-Печора»» (котельная № 10)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес, номер договора** | **№** | **Тип здания** | **Собственник** | **Нагрузка отопление** | **№** | **Нагрузка ГВС** | **Всего нагрузка** |
| 1 | Зеленая | 14 | жилое |  | 0,072 | 20 | 0,054 | **0,126** |
| 2 | Пристанционная | 10 | жилое |  | 0,076 | 20 | 0,054 | **0,13** |
| 3 | Луговая | 1 | жилое |  | 0,069 | 20 |  | **0,069** |
| 4 |  | 5 | жилое |  | 0,026 | 20 | 0,018 | **0,044** |
| 5 |  | 7 | жилое |  | 0,027 | 20 | 0,018 | **0,045** |
| 6 |  |  | жилое | ДРСУ | 0,023 | 20 |  | **0,023** |
| 7 |  |  | жилое | ДРСУ | 0,025 | 20 |  | **0,025** |

**Приложение 2. Характеристика тепловых сетей АО «Тепловая сервисная компания»**

| Котельная,  тепловой пункт | Наименование участка | Назначение участка трубопровода | Условный диаметр Dу | Год проектирования теплопроводов | Длина по типам прокладки трубопроводов | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | | | | | |
| надземная | | подземная в каналах | | бесканальная подземная | |
| мм | подающего | обратного | подающего | обратного | подающего | обратного |
| ЦТП "Восточный" | выход над землей-доТК19 | отопление | 80 | с 2004 г. | 36,90 | 36,90 |  |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК10-дом № 15А | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 12,30 | 12,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК10-ТК11 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,60 | 30,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК10-ТК14 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 36,90 | 36,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК11-ТК12 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,90 | 21,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК12-ТК13 | отопление | 80 | с 2004 г. | 51,00 | 51,00 |  |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК13-дом № 3 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК14-ТК15 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 75,70 | 75,70 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК14-ТК16 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 56,30 | 56,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК15-дом № 5 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК15-дом № 7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,60 | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК16-выходом сети подземно | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК16-ТК17 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 36,60 | 36,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК17-дом № 11 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,60 | 6,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК17-ТК18 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 13,60 | 13,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК18-дом № 9 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 13,35 | 13,35 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК19-дом № 19 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 11,40 | 11,40 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК19-дом № 21 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,60 | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК1-дом № 29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,80 | 13,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК1-дом № 30 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,60 | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК20-ТК10 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 44,60 | 44,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК21-дом № 24 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК21-дом № 26 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 35,20 | 35,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК22-дом № 12 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,20 | 12,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК2-ТК20 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 95,40 | 95,40 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК2-ТК3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК3-дом № 2 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 14,20 | 14,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК3-дом № 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,30 | 4,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК3-ТК4 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 55,60 | 55,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК4-ТК5 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 40,10 | 40,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК4-ТК7 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,10 | 27,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК5-дом № 16 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,65 | 5,65 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК5-дом № 18 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК5-ТК6 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК6-дом № 22 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,00 | 36,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК6-ТК21 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 44,30 | 44,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК7-дом № 14 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 45,90 | 45,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК7-дом № 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,60 | 47,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК7-ТК8 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,10 | 49,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК8-дом № 8А | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,10 | 25,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК8-ТК9 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 39,80 | 39,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК9-дом № 10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,50 | 7,50 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК9-дом № 8 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,10 | 12,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК9-ТК22 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 35,80 | 35,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТУ1-ТК1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 53,60 | 53,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | Т.А-ТК2 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 78,30 | 78,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ЦТП "Восточный "-Т.А | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | выход над землей-доТК-19 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 36,90 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-дом№15А | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 12,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-ТК-11 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-ТК-14 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 36,90 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-11-ТК-13 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 72,90 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-13-дом№3 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-14-ТК-15 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 75,70 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-14-ТК-16 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 56,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-15-дом№5 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-15-дом№7 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-16-выход сети подземно | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 14,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-16-ТК-17 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-17-дом№11 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-17-ТК-18 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-18-дом№9 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,35 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-19-дом№19 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 11,40 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-19-дом№21 | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  | 5,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-1-дом№29 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,80 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-1-дом№30 | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  | 5,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-20-ТК-10 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 44,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-21-дом№24 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-21-дом№26 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 35,20 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-22-дом№12 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,20 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-2-ТК-20 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 95,40 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК2-ТК3 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 63,90 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-3-дом№2 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,20 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-3-дом№4 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК3-ТК4 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 62,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-4-ТК-5 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 40,10 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК4-ТК7 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 27,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-дом№16 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-дом№18 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-ТК-6 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-6-дом№22 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,00 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-6-ТК-21 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 44,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-7-дом№14 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 45,90 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-7-дом№6 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК7-ТК8 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 50,50 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК8-дом № 8А | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,10 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-8-ТК-9 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,80 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-дом№10 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,50 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-дом№8 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,10 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-ТК-22 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 35,80 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТУ№1-ТК-1 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 53,60 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ЦТП "Восточный "-ТК2 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 98,30 |  |  |  |
| ЦТП "Восточный" | выход над землей-доТК-19 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 36,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-дом№15А (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 12,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-ТК-11 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 30,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-10-ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 36,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-11-ТК-13 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 72,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-13-дом№3 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 11,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-14-ТК-15 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 75,70 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-14-ТК-16 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 56,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-15-дом№5 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 33,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-15-дом№7 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-16-выход сети подземно (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 14,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-16-ТК-17 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 36,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-17-дом№11 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 6,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-17-ТК-18 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 13,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-18-дом№9 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 13,35 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-19-дом№19 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 11,40 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-19-дом№21 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-1-дом№29 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 13,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-1-дом№30 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-20-ТК-10 9 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 44,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-21-дом№24 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 7,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-21-дом№26 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 35,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-22-дом№12 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-2-ТК-20 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 95,40 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК2-ТК3 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 63,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-3-дом№2 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 14,20 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-3-дом№4 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 4,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК3-ТК4 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 62,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-4-ТК-5 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 40,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК4-ТК7 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 27,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-дом№16 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 5,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-дом№18 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 14,50 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-5-ТК-6 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 41,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-6-дом№22 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 36,00 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-6-ТК-21 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 44,30 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-7-дом№14 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 45,90 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-7-дом№6 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 47,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК7-ТК8 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 50,50 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК8-дом № 8А (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 25,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-8-ТК-9 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 39,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-дом№10 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 7,50 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-дом№8 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,10 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТК-9-ТК-22 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 35,80 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ТУ№1-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 53,60 |  |  |
| ЦТП "Восточный" | ЦТП "Восточный "-ТК2 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 98,30 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ10-ТУ11 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,70 | 30,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ10-ТУ12 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,70 | 30,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ11-дом № 17 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ12-дом № 15 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,90 | 17,90 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ12-ТУ13 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 29,80 | 29,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ13-дом № 19 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ13-ТУ14 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,20 | 11,20 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ14-дом № 19 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,50 | 0,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ15-ТУ16 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,00 | 13,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ15-ТУ22 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 79,30 | 79,30 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ15-ТУ25 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 38,20 | 38,20 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ16-дом № 10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ16-ТУ17 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,70 | 30,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ17-дом № 8 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ17-ТУ18 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,20 | 30,20 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ18-дом № 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ18-ТУ19 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 31,40 | 31,40 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ19-дом № 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,90 | 0,90 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ19-ТУ20 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ1-ТУ2 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 24,00 | 24,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ20-дом № 2 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ20-ТУ21 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,50 | 30,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ21-дом № 1А | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,80 | 0,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ22-дом № 16 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ22-ТУ23 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,40 | 9,40 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ23-дом № 16 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 1,60 | 1,60 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ23-ТУ24 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,20 | 22,20 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ24-дом № 18 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 0,60 | 0,60 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ25-ТУ26 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,80 | 20,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ26-дом № 22 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,80 | 3,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ27-дом № 22 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,40 | 3,40 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ27-ТУ28 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 23,70 | 23,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ28-дом № 23А | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ2-ТУ3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,30 | 3,30 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ2-ТУ3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 34,30 | 34,30 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ2-ТУ5 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ3-дом № 9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ3-ТУ4 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,40 | 5,40 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ3-ТУ9 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,10 | 10,10 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ4-дом № 9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ4-ТУ5 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 26,80 | 26,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ5-дом № 7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,70 | 4,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ5-ТУ6 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,50 | 5,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ6-дом № 7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,70 | 4,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ6-ТУ7 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,50 | 22,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ7-дом № 5 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ7-ТУ8 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,50 | 30,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ8-дом № 1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 29,70 | 29,70 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ8-дом № 3 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ9-ТУ10 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,60 | 11,60 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ9-ТУ10 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,30 | 39,30 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ТУ9-ТУ15 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 60,80 | 60,80 |  |  |
| ЦТП "М/К-53" | ЦТП "МК-53 "-ТУ1 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 1,30 | 1,30 |  |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина, 23к.2-ул. Ленина, 23к.1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,30 | 19,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина, 23к.2-ул. Ленина, 27 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 195,70 | 195,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина, 27-ул. Ленина, 29 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 21,00 | 21,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина, 29-ул. Ленина, 31 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК1.ТК2 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК10-ул. Комсомольская, 29 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 119,60 | 119,60 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК10-ул. Комсомольская, 33 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 11,80 | 11,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК11-ул. Строительная, 20к.2 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 43,40 | 43,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК11-ул. Строительная, 20к.З | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК12-ТК13 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 59,00 | 59,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК12-ул. Строительная, 20к.1 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,00 | 25,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК12-ул. Строительная, 16к.1 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 57,00 | 57,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК13-ул. Строительная, 18 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 84,30 | 84,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК13-ул. Строительная, 20 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 46,50 | 46,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК13-ул. Строительная, 20 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 39,00 | 39,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК13-ул. Строительная, 20А | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 18,30 | 18,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК14-ТК15 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 67,50 | 67,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК14-ул. Комсомольская, 21 (д/с "Родничок") | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 48,00 | 48,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК15-гараж | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК15-ТК16 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 31,80 | 31,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК16-ТК17 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 28,90 | 28,90 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК16-ул. Комсомольская, 27 (Школа № 10) | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 27,00 | 27,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" |  | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 19,70 | 19,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК17-ул. Комсомольская, 25 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 26,10 | 26,10 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК18-ТК19 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,70 | 47,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК18-ул. Строительная, 14к.З | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 18,30 | 18,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК19-ТК20 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,00 | 46,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК19-ул. Строительная, 14к.2 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,50 | 17,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК1-ТК3 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 71,50 | 71,50 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК20-ТК21 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 64,00 | 64,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК20-ул. Строительная, 14к.1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,00 | 58,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК21-ТК22 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК21-ТК22 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК21-ул. Строительная, 14 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 15,70 | 15,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК22-ул. Строительная, 19 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 13,00 | 13,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК23-ул. Ленина, 21к.1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК23-ул. Ленина, 21к.1 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 22,20 | 22,20 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК23-ул. Строительная, 12к.1 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 8,70 | 8,70 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК23-ул. Строительная, 12к.2 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 36,70 | 36,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК24-ТК25 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 25,60 | 25,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК24-ТК28 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 71,00 | 71,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК24-ТК32 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,00 | 58,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК25-ТК26 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,40 | 41,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК25-ул. Ленина, 25 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,40 | 9,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК26-ТК27 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,70 | 58,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК26-ул. Комсомольская, (мет.зд) | отопление | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,50 | 6,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК26-ул. Комсом-я (тир) | отопление | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 44,60 | 44,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК27-ул. Комсомольская, 19 (магазин) | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 76,90 | 76,90 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК27-ул. Комсом-я, 19 (ресторан) | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК28-ТК29 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 127,70 | 127,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК29-ТК30 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 86,70 | 86,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК29-ул. Комсомольская, 15 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 174,60 | 174,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК29-ул. Ленина, 30 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК2-ул. Ленина, 19/10 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 112,00 | 112,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК2-ул. Ленина, 21 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК30-ТК31 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 105,20 | 105,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК30-ул. Ленина, З0А (спорткомплекс) | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК31.1-ул. Комсомольская, 15 (поликлиника) | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 101,00 | 101,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК31-ТК31.1 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 12,20 | 12,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК32-ул. Ленина, 24 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 123,80 | 123,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК32-ул. Ленина, 26 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,40 | 6,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК3-ТК23 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 118,30 | 118,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК3-ТК4 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 74,80 | 74,80 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК3-ул. Ленина, 23к.2 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 26,60 | 26,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК4-ТК5 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 44,00 | 44,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК4-ул. Строительная, 12 (д/с "Рябинушка") | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,40 | 11,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК5-ТК18 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,30 | 27,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК5-ТК6 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 74,40 | 74,40 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК6-ТК14 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 72,00 | 72,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК6-ТК7 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 103,70 | 103,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК7-ТК8 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 51,90 | 51,90 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК7-ул. Строительная, 18А (д/с "Светлячок") | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,70 | 19,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК8-ТК12 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 106,00 | 106,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК8-ТК9 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 102,60 | 102,60 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК8-ТК11 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 51,20 | 51,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК9-ТК10 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 61,00 | 61,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК9-ул. Комсомольская, 35 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТКИ-ТК24 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  |  |  | 122,60 | 122,60 |
| ЦТП "Энергетик" | ул. Комсомольская, 29-ул. Комсомольская, 31 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 34,30 | 34,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ул. Строительная, 14к.2-ул. Строительная, 14 к.2 А | отопление | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,20 | 8,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ЦТП -ТК1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 27,70 | 27,70 |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,23к.2-ул.Ленина,23к.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,23к.2-ул.Ленина,27 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 195,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,27-ул.Ленина,29 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 21,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,29-ул.Ленина,31 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 25,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-1.ТК-2 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 23,80 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-10-ул.Комсомольская,29 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 119,60 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-10-ул.Комсомольская,33 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,80 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-11-ул.Строительная,20к.2 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 43,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-11-ул.Строительная,20к.З | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 2,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ТК-13 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 59,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ул.Строительная,20к.1 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ул.Строительная,16к.1 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 26,30 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,18 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 84,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 46,50 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 39,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20А | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 18,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-14-ТК-15 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 62,50 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-14-ул.Комсомольская,21 (д/сРодничок") | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 48,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-15-гараж | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 15,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-15-ТК-16 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 32,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-16-ТК-17 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 38,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-16-ул.Комсомольская,27 (Школа№10) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-17-ул.Комсомольская,23 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 19,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-17-ул.Комсомольская,25 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 26,10 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-18-ТК-19 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-18-ул.Строительная,14к.З | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 18,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-19-ТК-20 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-19-ул.Строительная,14к.2 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,50 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-1-ТК-3 | ГВС (закр.) | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 71,50 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-20-ТК-21 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 64,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-20-ул.Строительная,14к.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-21-ТК-22 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 60,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-21-ул.Строительная,14 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 16,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-22-ул.Строительная,19 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 6,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Ленина,21к.2 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 8,00 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Ленина,21к.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,20 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Строительная,12к.1 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 8,70 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Строительная,12к.2 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 36,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-24-ТК-25 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 25,60 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-24-ТК-28 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 61,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-25-ТК-26 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-25-ул.Ленина,25 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-26-ТК-27 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-27-ул.Комсом-я,19(магазин) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 76,90 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-27-ул.Комсом-я,19(ресторан) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-28-ТК-29 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 127,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-28-ТК-32 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-29-ТК-30 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 86,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-29-ул.Ленина,30 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-2-ул.Ленина,19/10 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 111,10 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-2-ул.Ленина,21 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-30-ТК-31 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 105,20 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-30-ул.Ленина,ЗОА(спорткомплекс) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 12,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-31.1-ул.Комсомольская,15(поликл) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 101,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-31-ТК-31.1 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,20 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-32-ул.Ленина,24 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 123,80 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-32-ул.Ленина,26 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ТК-23 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 118,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ТК-4 | ГВС (закр.) | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 74,80 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ул.Ленина,23к.2 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 26,60 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-4-ТК-5 | ГВС (закр.) | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 44,00 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК4-ул.Строительная,12 (д/с"Рябинушка") | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,40 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-5-ТК-18 | ГВС (закр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-5-ТК-6 | ГВС (закр.) | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 74,40 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-6-ТК-14 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 72,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-6-ТК-7 | ГВС (закр.) | 250 | с 2004 г. |  |  | 103,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-7-ТК-8 | ГВС (закр.) | 200 | с 2004 г. |  |  | 51,90 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-7-ул.Строительная,18А (д/с"Светлячок) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,70 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК-12 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 106,00 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК-9 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 102,60 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК11 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 51,20 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-9-ТК-10 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 61,00 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-9-ул.Комсомольская,35 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 6,00 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТКИ-ТК-24 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 122,60 |  |
| ЦТП "Энергетик" | ул.Комсомольская,29-ул.Комсомольская.31 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 34,30 |  |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ЦТП-ТК-1 | ГВС (закр.) | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 27,70 |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,23к.2-ул.Ленина,23к.1 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 19,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,23к.2-ул.Ленина,27 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 195,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,27-ул.Ленина,29 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 21,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | Ленина,29-ул.Ленина,31 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 2004 г. |  |  |  | 25,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-1.ТК-2 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 23,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-10-ул.Комсомольская,29 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 119,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-10-ул.Комсомольская,33 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 11,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-11-ул.Строительная,20к.2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 43,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-11-ул.Строительная,20к.З (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 2,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ТК-13 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 59,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ул.Строительная,20к.1 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 25,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-12-ул.Строительная,16к.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 26,30 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,18 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 84,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 46,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 39,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-13-ул.Строительная,20А (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 18,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-14-ТК-15 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 62,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-14-ул.Комсомольская,21 (д/сРодничок") (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 48,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-15-гараж (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 15,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-15-ТК-16 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 32,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-16-ТК-17 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 38,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-16-ул.Комсомольская,27 (Школа№10) (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 27,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-17-ул.Комсомольская,23 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 19,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-17-ул.Комсомольская,25 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 26,10 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-18-ТК-19 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 47,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-18-ул.Строительная,14к.З (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 18,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-19-ТК-20 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 46,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-19-ул.Строительная,14к.2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 17,50 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-1-ТК-3 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 71,50 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-20-ТК-21 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 64,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-20-ул.Строительная,14к.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 58,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-21-ТК-22 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 60,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-21-ул.Строительная,14 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 16,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-22-ул.Строительная,19 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 6,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Ленина,21к.2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 8,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Ленина,21к.1 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 22,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Строительная,12к.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 8,70 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-23-ул.Строительная,12к.2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 36,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-24-ТК-25 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 25,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-24-ТК-28 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 61,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-25-ТК-26 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 41,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-25-ул.Ленина,25 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 9,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-26-ТК-27 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 58,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-27-ул.Комсом-я,19(магазин) (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 76,90 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-27-ул.Комсом-я,19(ресторан) (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 9,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-28-ТК-29 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 127,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-28-ТК-32 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 5,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-29-ТК-30 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 86,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-29-ул.Ленина,30 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 14,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-2-ул.Ленина,19/10 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 111,10 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-2-ул.Ленина,21 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 2,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-30-ТК-31 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 105,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-30-ул.Ленина,ЗОА(спорткомплекс) (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 12,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-31.1-ул.Комсомольская,15(поликл) (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 101,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-31-ТК-31.1 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-32-ул.Ленина,24 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 123,80 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-32-ул.Ленина,26 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 6,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ТК-23 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 118,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ТК-4 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 74,80 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-3-ул.Ленина,23к.2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 26,60 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-4-ТК-5 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 44,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК4-ул.Строительная,12 (д/с"Рябинушка") (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 11,40 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-5-ТК-18 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 27,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-5-ТК-6 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 74,40 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-6-ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 72,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-6-ТК-7 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 103,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-7-ТК-8 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 51,90 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-7-ул.Строительная,18А (д/с"Светлячок) (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 19,70 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК-12 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 106,00 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК-9 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 102,60 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-8-ТК11 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 51,20 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-9-ТК-10 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 61,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТК-9-ул.Комсомольская,35 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 6,00 |
| ЦТП "Энергетик" | ТКИ-ТК-24 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 122,60 |
| ЦТП "Энергетик" | ул.Комсомольская,29-ул.Комсомольская.31 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 34,30 |  |  |
| ЦТП "Энергетик" | ЦТП-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 200 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 27,70 |
| ЦТП-14 | Стадионная, 6-ТК27 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |
| ЦТП-14 | ТК10-ТК11 | отопление | 200 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 17,30 | 17,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК11-Строительная, 5а | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,30 | 6,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК12-Контора | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 26,30 | 26,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК12-Сторожка | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 2,20 | 2,20 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК12-ТК13 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 108,80 | 108,80 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК12-ТК42 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 28,50 | 28,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК13-Гараж | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК13-ГСК "Спартак" | отопление | 100 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 44,70 | 44,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК13-ТК14 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 93,00 | 93,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК14-Стадионная, 8 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,60 | 5,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК14-ТК33.2 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 122,00 | 122,00 |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК18 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 62,30 | 62,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК24 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,70 | 8,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта, З | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,50 | 7,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта, Зб | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 79,10 | 79,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17/1-ТК21 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 22,30 | 22,30 |
| ЦТП-14 | ТК17-8 Марта, 8 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,10 | 10,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК18-8 Марта, 11 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,80 | 6,80 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК1-ТК12 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 13,10 | 13,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК1-ТК2 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 60,50 | 60,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК21-ТК26 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  |  |  | 47,20 | 47,20 |
| ЦТП-14 | ТК22-Пионерская, 336 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 21,60 | 21,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК22-ТК5 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 71,90 | 71,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК23-Пионерская, № 42 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 52,00 | 52,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК23-ТК4 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 82,00 | 82,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК24-ТУ24/1 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 66,10 | 66,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК26-Стадионная, 6 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 19,20 | 19,20 |
| ЦТП-14 | ТК26-ТК32 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 192,50 | 192,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-8 Марта, 4 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,60 | 21,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК28 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,50 | 48,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК28-ТК29 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК28-ТК30 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 57,50 | 57,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК29-Стадионная, 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,50 | 2,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК2-ТК15 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 132,30 | 132,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК2-ТК3 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 64,10 | 64,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК30-Московская, 29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,10 | 33,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК30-Московская, 31 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 15,50 | 15,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК30-ТК31 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 61,10 | 61,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК31-Московская, 42 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,90 | 8,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК32-8 Марта, 1 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК32-ТК33 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 |
| ЦТП-14 | ТК32-ТК34 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 173,70 | 173,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33.1 -т.1 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 28,00 | 28,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33.2-Детскиий сад "Золая рыбка" | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,50 | 16,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33-33.2-33.1 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 47,00 | 47,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33-Московская, 33 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 28,00 | 28,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК34-ТУ34/1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 135,50 | 135,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК35-Лесокомбинатовская, 33 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,30 | 3,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК36-Лесокомбинатовская, 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,00 | 41,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК36-ТК37 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 71,90 | 71,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК37-ТК38 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 50,50 | 50,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК38-ТК39 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 118,60 | 118,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК39-Лесокомбинатовская, 15 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 31,50 | 31,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК39-Лесокомбинатовская, 9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК3-ТК23 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 47,40 | 47,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК42-Механические мастерские | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК42-ТК24 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 150,90 | 150,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК4-Пионерская, 33 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 13,30 | 13,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК4-Пионерская, 35 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 11,40 | 11,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК4-ТК22 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,30 | 37,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК5-Пионерская, 33а | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК5-ТК6 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 57,70 | 57,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК6-ТК7 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 51,40 | 51,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК6-ТК8 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 20,70 | 20,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК7-Ленина28 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 12,60 | 12,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК8/1-ТК9 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 119,90 | 119,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК8-ТК8/1 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 118,10 | 118,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК9-Строительная, 8 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,70 | 14,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК9-ТК10 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 111,40 | 111,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ24/1-ТК16 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,90 | 16,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ24/1-ТУ24/2 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,40 | 46,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ24/2-ТК17 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17-ТК17/1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  |  |  | 80,10 | 80,10 |
| ЦТП-14 | ТУ34/1-ТК35 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,90 | 6,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ34/1-ТК36 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,70 | 55,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ЦТП № 14-ТК1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 8,20 | 8,20 |  |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 11-ИТП | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 1,30 |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 3-ИТП | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 23,10 |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 4-ИТП | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 40,28 |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 8-ИТП | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 9,27 |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 9 Д/с Теремок-ИТП | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  |  | 8,48 |  |
| ЦТП-14 | Московская 27а-ИТП | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 48,41 |  |
| ЦТП-14 | Московская 42-ИТП | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,25 |  |
| ЦТП-14 | Первомайская 16/42-Советская 44 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 42,05 |  |
| ЦТП-14 | Первомайская 17/38-Первомайская 16/42 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 34,70 |  |  |  |
| ЦТП-14 | Первомайская 23-ТК83 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 150,70 |  |
| ЦТП-14 | Стадионная 6-ТК27 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,00 |  |
| ЦТП-14 | Стадионная 6-ТУ26/1 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,60 |  |
| ЦТП-14 | Стадионная6-ТК-27 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-10-ТК-11 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 17,30 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК11-Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 155,90 |  |
| ЦТП-14 | ТК-11-Строительная5а | ГВС (закр.) | 65 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,30 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-12-ТК-13 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 108,80 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-13-ТК-14 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 93,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-14-Стадионная8 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,60 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-8 Марта 11 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 25,00 |  |
| ЦТП-14 | ТК-15-8Марта11 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 75,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК16 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 77,70 |  |
| ЦТП-14 | ТК-15-ТК-24 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,70 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК43 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 60,80 |  |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта 3 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 10,60 |  |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта 9 Д/с Теремок | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 77,10 |  |
| ЦТП-14 | ТК-16-8МартаЗ | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-16-д/с "Теремок" | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 81,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17-8 Марта 8 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 18,00 |  |
| ЦТП-14 | ТК-17-8Марта8 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-17-ТК-21 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 93,45 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17-ТК26 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 73,30 |  |
| ЦТП-14 | ТК-1-ТК-12 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 13,10 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-1-ТК-2 | ГВС (закр.) | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 60,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-21-ТК-26 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,20 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-22-ТК-5 | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 71,90 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-23-Пионерская№42 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 52,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-23-ТК-4 | ГВС (закр.) | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 82,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК26-Московская 27а | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 107,10 |  |
| ЦТП-14 | ТК26-Стадионная 6 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 17,70 |  |
| ЦТП-14 | ТК-26-Стадионная6 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,20 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-26-ТК-32 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 192,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-8 Марта 4 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 17,80 |  |
| ЦТП-14 | ТК-27-8Марта4 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК23 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 165,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК28 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 49,10 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК30.1 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 94,30 |  |
| ЦТП-14 | ТК-28-ТК-29 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-28-ТК-30 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 57,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК2-ТК15 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 114,70 |  |
| ЦТП-14 | ТК-2-ТК-15 | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 132,30 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК30.1-Московская 42 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 66,20 |  |
| ЦТП-14 | ТК-30-ТК-31 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 61,10 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-31-Московская42 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,90 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-32-8Марта1 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 33,00 |  |
| ЦТП-14 | ТК-32-ТК-33 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 15,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33.1 -ТК-14 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 122,00 |  |
| ЦТП-14 | ТК33.2-Детскиий сад"Золотая рыбка" | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-33-Московская33 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 28,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-33-ТК33.2-ТК33.1 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 47,00 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-3-ТК-23 | ГВС (закр.) | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 47,40 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК43-ТК17 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 145,60 |  |
| ЦТП-14 | ТК43-ТК69 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 96,80 |  |
| ЦТП-14 | ТК44-Ленина 22 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,13 |  |
| ЦТП-14 | ТК44-ТК9 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 119,90 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-Пионерская33 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 13,30 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-Пионерская35 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 11,40 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-ТК-22 | ГВС (закр.) | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,30 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-5-Пионерская33а | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,50 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-5-ТК-6 | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 57,70 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК69-Первомайская 24 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 6,49 |  |
| ЦТП-14 | ТК69-ТК71 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 63,45 |  |
| ЦТП-14 | ТК-6-ТК-7 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 51,40 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-6-ТК-8 | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 20,70 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК71-Первомайская 23 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 11,05 |  |
| ЦТП-14 | ТК71-Первомайская 25 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 3,29 |  |
| ЦТП-14 | ТК-7-Ленина28 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 12,60 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК83-Первомайская 17/38 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 15,60 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК83-ТК84 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 43,87 |  |
| ЦТП-14 | ТК84-Пионерская 22 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 38,13 |  |
| ЦТП-14 | ТК84-Советская 36/24 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 12,10 |  |
| ЦТП-14 | ТК-8-ТК-44 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 118,10 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТК9-ТК10 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 111,40 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ17-ТК24 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 80,10 |  |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ26/1-ИТП | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 2,29 |  |
| ЦТП-14 | ТУ26/1-Стадионная 6 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 10,00 |  |
| ЦТП-14 | ЦТП№14-ТК1 | ГВС (закр.) | 300 | с 2004 г. |  |  | 12,40 |  |  |  |
| ЦТП-14 | 8 Марта 11-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 1,30 |
| ЦТП-14 | 8 Марта 3-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 23,10 |
| ЦТП-14 | 8 Марта 4-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 40,28 |
| ЦТП-14 | 8 Марта 8-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 9,27 |
| ЦТП-14 | 8 Марта 9 Д/с Теремок-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 8,48 |
| ЦТП-14 | Московская 27а-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 48,41 |
| ЦТП-14 | Московская 42-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 4,25 |
| ЦТП-14 | Первомайская 16/42-Советская 44 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 42,05 |
| ЦТП-14 | Первомайская 17/38-Первомайская 16/42 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 34,70 |  |  |
| ЦТП-14 | Первомайская 23-ТК83 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 150,70 |
| ЦТП-14 | Стадионная 6-ТК27 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 4,00 |
| ЦТП-14 | Стадионная 6-ТУ26/1 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 4,60 |
| ЦТП-14 | Стадионная6-ТК-27 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 4,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-10-ТК-11 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 17,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК11-Пионерская 19а Д/с "Гвоздичка" (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 155,90 |
| ЦТП-14 | ТК-11-Строительная5а (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 6,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-12-ТК-13 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 108,80 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-13-ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 93,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-14-Стадионная8 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 5,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-8 Марта 11 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 25,00 |
| ЦТП-14 | ТК-15-8Марта11 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 75,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК16 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 77,70 |
| ЦТП-14 | ТК-15-ТК-24 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 8,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК15-ТК43 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 60,80 |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта 3 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 10,60 |
| ЦТП-14 | ТК16-8 Марта 9 Д/с Теремок (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 77,10 |
| ЦТП-14 | ТК-16-8МартаЗ (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 7,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-16-д/с "Теремок" (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 81,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17-8 Марта 8 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 18,00 |
| ЦТП-14 | ТК-17-8Марта8 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 48,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-17-ТК-21 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 93,45 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК17-ТК26 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 73,30 |
| ЦТП-14 | ТК-1-ТК-12 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 13,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-1-ТК-2 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 60,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-21-ТК-26 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 47,20 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-22-ТК-5 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 71,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-23-Пионерская№42 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 52,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-23-ТК-4 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 82,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК26-Московская 27а (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 107,10 |
| ЦТП-14 | ТК26-Стадионная 6 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 17,70 |
| ЦТП-14 | ТК-26-Стадионная6 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 19,20 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-26-ТК-32 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 192,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-8 Марта 4 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 17,80 |
| ЦТП-14 | ТК-27-8Марта4 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 55,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК23 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 165,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК28 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 49,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК27-ТК30.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 94,30 |
| ЦТП-14 | ТК-28-ТК-29 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 14,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-28-ТК-30 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 57,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК2-ТК15 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 114,70 |
| ЦТП-14 | ТК-2-ТК-15 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 132,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК30.1-Московская 42 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 66,20 |
| ЦТП-14 | ТК-30-ТК-31 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 61,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-31-Московская42 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 8,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-32-8Марта1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 33,00 |
| ЦТП-14 | ТК-32-ТК-33 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 15,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК33.1 -ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 122,00 |
| ЦТП-14 | ТК33.2-Детскиий сад"Золотая рыбка" (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 20,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-33-Московская33 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 28,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-33-ТК33.2-ТК33.1 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 47,00 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-3-ТК-23 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 47,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК43-ТК17 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 145,60 |
| ЦТП-14 | ТК43-ТК69 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 96,80 |
| ЦТП-14 | ТК44-Ленина 22 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 4,13 |
| ЦТП-14 | ТК44-ТК9 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 119,90 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-Пионерская33 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 13,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-Пионерская35 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 11,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-4-ТК-22 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 37,30 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-5-Пионерская33а (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 14,50 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-5-ТК-6 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 57,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК69-Первомайская 24 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 6,49 |
| ЦТП-14 | ТК69-ТК71 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 63,45 |
| ЦТП-14 | ТК-6-ТК-7 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 51,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК-6-ТК-8 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 20,70 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК71-Первомайская 23 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 11,05 |
| ЦТП-14 | ТК71-Первомайская 25 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 3,29 |
| ЦТП-14 | ТК-7-Ленина28 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 12,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК83-Первомайская 17/38 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 15,60 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК83-ТК84 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 43,87 |
| ЦТП-14 | ТК84-Пионерская 22 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 38,13 |
| ЦТП-14 | ТК84-Советская 36/24 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 12,10 |
| ЦТП-14 | ТК-8-ТК-44 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 118,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТК9-ТК10 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 111,40 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ17-ТК24 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 80,10 |  |  |
| ЦТП-14 | ТУ26/1-ИТП (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 2,29 |
| ЦТП-14 | ТУ26/1-Стадионная 6 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 10,00 |
| ЦТП-14 | ЦТП№14-ТК1 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 13,00 |  |  |
| ЦТП-15 | Первомайская, 17-Первомайская, 15 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК16-Московская, 27а | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,00 | 19,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК16-ТК17 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 64,20 | 64,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК17-ТК19 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 18,00 | 18,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК17-ТК53 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 103,70 | 103,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК18-Стадионная, 2 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,60 | 8,60 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК19-ТК18 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 34,50 | 34,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК19-ТК20 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 35,90 | 35,90 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК1-ТК16 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 80,12 | 80,12 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК1-ТК67 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 88,20 | 88,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК20-ТК21 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 32,50 | 32,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК20-ТК22 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,00 | 36,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК21-Московская, 25 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 11,80 | 11,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК21-Московская, 27 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 50,40 | 50,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК22-Советская, 51 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,50 | 41,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК23-Советская, 51а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,40 | 12,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК24-ТК25 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 76,00 | 76,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК25-ТК26 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 62,50 | 62,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК26-Московская, 23 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 57,40 | 57,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК26-ТК27 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 32,80 | 32,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК26-ТК38 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 83,00 | 83,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК26-Школа № 49 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| ЦТП-15 |  | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-15 | ТК27-Школьная, 7а | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 10,40 | 10,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК28-Московская, 30 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  |
| ЦТП-15 |  | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-15 | ТК27-ТК30 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 40,90 | 40,90 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК30-Московская, 32 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК30-Московская, 32а | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 10,40 | 10,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК30-ТК32 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 60,90 | 60,90 |  |  |
| ЦТП-15 |  | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-15 | ТК32-Московская, 34 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК32-ТК33 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 24,80 | 24,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК33-Московская, 36 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК33-ТК34 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 42,50 | 42,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК34-Московская, 38 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,70 | 4,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК34-ТК35 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК35-ТК36 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 48,30 | 48,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК36-Московская, 40 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,40 | 5,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК36-пер.Школьный, 36 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 38,50 | 38,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК38-ТК39 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК38-ТК94 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 44,50 | 44,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК39-ТК40 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 44,50 | 44,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК39-ТК86 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 79,00 | 79,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК40-пер.Школьный, 3 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 29,50 | 29,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК40-пер.Школьный, 5 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК42-ТК43 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК42-Химчистка | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,00 | 48,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК42-ЦТП -15а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК43-Островского, 25а | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 47,30 | 47,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК43-ТК44 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 17,00 | 17,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК44-Московская, 24 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 43,80 | 43,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК44-Московская, 26а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,80 | 3,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК44-ТК45 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 28,00 | 28,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК45-ТК46 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 44,30 | 44,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК45-ТК50 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,40 | 8,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК46-Московская, 26 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,70 | 4,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК46-ТК47 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 76,50 | 76,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК47-Московская, 22 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК47-ТК48 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 41,50 | 41,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК48-Островского, 23 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК48-ТК49 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 42,00 | 42,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК49-Островского, 25 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК49-ТК87 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 34,50 | 34,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК50-ТК51 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 89,50 | 89,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК51-Советская, 56/19 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК51-ТК52 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 53,00 | 53,00 |
| ЦТП-15 | ТК52-Советская, 54 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,50 | 5,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК53-пивбар | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 10,10 | 10,10 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК53-ТК54 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,50 | 3,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК54-ТК55 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК54-ТК58 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 61,00 | 61,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК54-ТК65 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 74,00 | 74,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК55-Советская, 49а | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 52,50 | 52,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК55-Советская, 49в | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 24,70 | 24,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК58-ТК59 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  |  |  | 13,45 | 13,45 |
| ЦТП-15 | ТК58-ТК64 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 78,00 | 78,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК59-ТК62 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 54,20 | 54,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК59-ТК63 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 42,30 | 42,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК59-ТК96 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 13,78 | 13,78 |
| ЦТП-15 | ТК60-Советская, 50 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,70 | 4,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК60-Советская, 52 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,20 | 16,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК60-ТК52 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 104,58 | 104,58 |
| ЦТП-15 | ТК61-Советская, 52а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,20 | 36,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК62-Октябрьская, 16 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,70 | 5,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК63-Советская, 48 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК64-Первомайская, 16/42 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 110,00 | 110,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК64-Советская, 44 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,30 | 2,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК65-ТК66 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 65,90 | 65,90 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК65-ТК95 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 19,00 | 19,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК66-ДКЖ | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК66-Советская, 45а | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 13,30 | 13,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК67-ТК68 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 47,80 | 47,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК67-ТК85 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК68-Советская, 49г "Урал" | отопление | 100 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК68-ТК69 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 39,50 | 39,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК69-Первомайская, 24 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 23,00 | 23,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК69-ТК70 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 38,50 | 38,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК70-ТК71 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 60,00 | 60,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК71-Первомайская, 25 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК71-Пионерская, 23 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,80 | 16,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК71-ТК72 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 43,20 | 43,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК72-Пионерская, 21 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК72-ТК76 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 65,00 | 65,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК73-первомайская, 23 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК73-Пионерская, 30 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 5,30 | 5,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК73-ТК74 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 51,00 | 51,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК74-Пионерская, 32 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК74-ТК75 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 75,20 | 75,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК75-Пионерская, 34/18 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК75-ТК82 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 31,30 | 31,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК76-Первомайская, 43/19 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,70 | 9,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК76-ТК77 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 31,48 | 31,48 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК76-ТК83 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 90,50 | 90,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК77-Советская, 41 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК77-ТК78 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 38,54 | 38,54 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК78-Пионерская, 26 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК78-Пионёрская, 28 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 51,80 | 51,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК78-ТК79 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 93,80 | 93,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК79-ТК80 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,90 | 17,90 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК79-ТК94 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,60 | 11,60 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК80-Пионерская, 19 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 19,70 | 19,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК80-ТК81 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 43,60 | 43,60 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК81-Д/с "Гвоздичка" | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 61,90 | 61,90 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК81-ТК89 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК81-ТК90 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,50 | 12,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК83-Первомайская, 17 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 14,30 | 14,30 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК83-ТК84 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК84-Пионерская, 22 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 45,80 | 45,80 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК84-Советская, 36/24 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 12,50 | 12,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК85-8-еМарта, 12 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,70 | 46,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК85-Первомайская, 26 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК86-Школьная, 1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 107,70 | 107,70 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК86-Школьная, 2 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,40 | 4,40 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК86-Школьная, 2а | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 65,50 | 65,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК87-Островского, 27 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 53,20 | 53,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК89-ТК91 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК90-Советская, 37 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 1,50 | 1,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК91-Советская, 35 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК91-ТК92 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,60 | 55,60 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК92-Советская, 33 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,00 | 48,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК92-ТК93 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 32,20 | 32,20 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК94-Советская, 37 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 24,60 | 24,60 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК94-Советская, 39/17 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,00 | 36,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК94-ТК42 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 48,50 | 48,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК94-Школа № 49 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК95-Советская, 45 | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 10,50 | 10,50 |  |  |
| ЦТП-15 | ТК96-ТК60 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 30,87 | 30,87 |
| ЦТП-15 | Ту -ТК61 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,32 | 16,32 |  |  |
| ЦТП-15 | ЦТП № 15-ТК1 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |
| ЦТП-16 | дом № 14-дом № 7Б | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 33,50 | 33,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК № 10-ГРП | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,50 | 6,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК10-ТК11 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 17,50 | 17,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК11-дом № 16 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,50 | 9,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК11-ТК14 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 89,00 | 89,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК14-дом № 18 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,50 | 6,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК14-ТК15 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,70 | 33,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК15-дом № 7 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 44,00 | 44,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК15-дом № 9 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК17-дом № 11А | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК17-ТК18 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 34,00 | 34,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК18-дом № 13А | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,60 | 48,60 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК18-Ленина, 13 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 10,90 | 10,90 |
| ЦТП-16 | ТК18-ТК19 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 53,70 | 53,70 |
| ЦТП-16 | ТК19-Ленина, 15 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |
| ЦТП-16 | ТК1-ТК2 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 25,70 | 25,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК1-ТК59 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 68,10 | 68,10 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК21- ТК22 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,25 | 58,25 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК21-дом № 13Б | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,30 | 21,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК22-дом № 15 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,70 | 39,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК22-ТК23 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 52,30 | 52,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК23-Строительная, дом № 17 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК23-ТК73 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 22,50 | 22,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК24-дом № 13 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК24-ТК25 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 42,40 | 42,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК25-Строительная, дом № 11 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 28,20 | 28,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК29-дом № 18 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 88,60 | 88,60 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК29-ТК30 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 35,50 | 35,50 |
| ЦТП-16 | ТК29-ТК32 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,00 | 21,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК29-ТК75 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,00 | 21,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК2-КНС | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 45,40 | 45,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК2-ТК3 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 38,00 | 38,00 |
| ЦТП-16 | ТК2-ТК38 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 24,00 | 24,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК30 - ТК33 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 69,60 | 69,60 |
| ЦТП-16 | ТК32-дом № 22 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК32-ТК34.1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 35,50 | 35,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК33.1-ТК33 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 33,20 | 33,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК33.1-ТК34 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 15,20 | 15,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК33-дом № 5А | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 32,30 | 32,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК34.1-ТК33.1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,50 | 33,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК34-Школа № 65 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 3,10 | 3,10 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК38-дом № 21 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 36,40 | 36,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК38-ТК39.1 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 87,00 | 87,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК38-ТК64 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК39-дом № 14 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,80 | 27,80 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК39-ТУ40.1 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 53,00 | 53,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК3-ТУ4 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |
| ЦТП-16 | ТК40-дом № 16 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,30 | 9,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК42-ТК57 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 48,90 | 48,90 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК42-ТУ44.1 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 63,20 | 63,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК43-дом № 7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК44-дом № 16А | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 27,20 | 27,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК45-ТК47 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 56,50 | 56,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК45-ТК48 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 75,00 | 75,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК47-дом № 9А | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,70 | 22,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК48-ТК49 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК49-дом № 9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК49-ТК52 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,00 | 58,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК52дом № 11 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК52-ТК53 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,70 | 36,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК53-дом № 24 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,40 | 55,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК53-ТК54 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 23,20 | 23,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК54-дом № 13 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,40 | 6,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК54-ТК55 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 57,40 | 57,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК55-дом № 15 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,70 | 6,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК55-дом № 17 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,00 | 48,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК57.1-дом № 5 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 21,30 | 21,30 |
| ЦТП-16 | ТК57-ТК57.1 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 226,30 | 226,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК57Школа № 83 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 144,00 | 144,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК59-дом № 6 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,00 | 33,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК59-ТК61 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 71,00 | 71,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК5-ТК6 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 20,50 | 20,50 |
| ЦТП-16 | ТК5-ТУ5 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,00 | 22,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК60-дом № 5 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 32,90 | 32,90 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК62- Строительная, дом № 5 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 136,70 | 136,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК62-дом № 23 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,40 | 12,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК62-ТК63 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 59,30 | 59,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК63-д/сад | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 37,70 | 37,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК63-дом № 5А | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 47,90 | 47,90 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК64-дом № 19 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 15,20 | 15,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК64-ТК65 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,50 | 49,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК65-дом № 17 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,90 | 9,90 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК65-дом № 4 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,20 | 46,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК65-ТУ69.1 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 77,80 | 77,80 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК66-ТК67 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 15,80 | 15,80 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК66-ТУ66.1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 89,00 | 89,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК67-дом № 13 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК69-дом № 15 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК69-ТК66 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,00 | 16,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК6-дом № 25 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК6-ТК29 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 107,50 | 107,50 |
| ЦТП-16 | ТК6-ТУ7 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,50 | 48,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК75-дом № 20 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,80 | 10,80 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК75-дом № 20 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК8-дом № 29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК9-дом № 31 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,70 | 6,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК9-ТК10 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ39.1-дом № 12 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,50 | 6,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ39.1-ТК39 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,70 | 8,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ40.1-ТК40 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 42,40 | 42,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ40.1-ТК42 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 20,50 | 20,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ44.1-ТК44 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ44.1-ТУ45.1 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ45.1-ТК43 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 25,20 | 25,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ45-ТК45 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,00 | 39,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ4-дом № 23 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 29,00 | 29,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ4-ТК5 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 97,00 | 97,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ5-ТК21 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,20 | 6,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ66.1-дом № 10 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 40,40 | 40,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ66.1-дом № 8 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 24,60 | 24,60 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ69.1-дом № 3 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,50 | 22,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ69.1-ТК69 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ73-дом № 15А | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 9,20 | 9,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ73-ТК24 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ7-дом № 27 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,50 | 9,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ7-ТУ8 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 64,50 | 64,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ8-ТК8 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ8-ТУ9 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТУ9-ТК17 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,40 | 22,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ЦТП № -16-ТК1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 4,60 | 4,60 |  |  |
| ЦТП-16 | д.№5-ТК-62 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 136,70 |  |  |  |
| ЦТП-16 | Ленина, 13Б - Ленина 11а | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 130,50 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-1-ТК-2 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 25,70 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-1-ТК-59 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 68,10 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК21- ТК22 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 58,25 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-21-дом№13Б | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,30 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-22-дом№15 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,70 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-22-ТК-23 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 35,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-дом№21 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,40 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-ТК-39 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 87,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-ТК-64 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 33,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-42-ТК-57 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 48,90 |  |
| ЦТП-16 | ТК-42-ТУ№43 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 63,20 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-44-дом№16А | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 27,20 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-44-ТК-45 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 32,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-45-ТК-47 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 56,50 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-47-дом№9А | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,70 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-57.1-дом№5 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 21,30 |  |
| ЦТП-16 | ТК-57-ТК-57.1 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 217,30 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-57Школа№83 | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 144,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-59-дом№6 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 33,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-59-ТК-60 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 65,60 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-60-Советский, 4 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,50 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-60-ТК61 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-61-Советский, 5 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-61-Советский, 5 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-Строительная, 23 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,40 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-Строительная, 25 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 170,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-ул. Советская, 11а | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК64-Советская 19 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 16,00 |  |
| ЦТП-16 | ТК-64-ТК-65 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,50 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-65-дом№17 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 9,90 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-65-ТУ№69.1 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 77,80 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-69-дом№15 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,00 |  |  |  |
| ЦТП-16 | ЦТП№-16-ТК-1 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 4,60 |  |  |  |
| ЦТП-16 | д.№5-ТК-62 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 136,70 |  |  |
| ЦТП-16 | Ленина, 13Б - Ленина 11а (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 130,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-1-ТК-2 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 25,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-1-ТК-59 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 68,10 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК21- ТК22 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 58,25 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-21-дом№13Б (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 21,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-22-дом№15 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 39,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-22-ТК-23 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 35,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-дом№21 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 36,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-ТК-39 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 87,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-38-ТК-64 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 33,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-42-ТК-57 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 48,90 |
| ЦТП-16 | ТК-42-ТУ№43 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 63,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-44-дом№16А (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 27,20 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-44-ТК-45 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 32,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-45-ТК-47 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 56,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-47-дом№9А (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 22,70 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-57.1-дом№5 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 21,30 |
| ЦТП-16 | ТК-57-ТК-57.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 217,30 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-57Школа№83 (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 144,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-59-дом№6 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 33,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-59-ТК-60 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 65,60 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-60-Советский, 4 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 13,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-60-ТК61 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 16,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-61-Советский, 5 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 22,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-61-Советский, 5 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 22,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-Строительная, 23 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,40 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-Строительная, 25 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 170,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-62-ул. Советская, 11а (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 27,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК64-Советская 19 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 16,00 |
| ЦТП-16 | ТК-64-ТК-65 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 49,50 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-65-дом№17 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 9,90 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-65-ТУ№69.1 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 77,80 |  |  |
| ЦТП-16 | ТК-69-дом№15 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 8,00 |  |  |
| ЦТП-16 | ЦТП№-16-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 4,60 |  |  |
| ЦТП-17 | Компрессорная -ПЭЦ | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 52,70 | 52,70 |  |  |
| ЦТП-17 | Котельная № 17-ТК1 | отопление | 250 | с 2004 г. | 3,60 | 3,60 |  |  |  |  |
| ЦТП-17 | ТК10-Советская, 2а | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК11-Советская, 2 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,30 | 7,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК11-Советская, 2а | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 117,40 | 117,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-17 | ТК11-ТК12 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,40 | 39,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК12-Советская, 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,30 | 7,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК12-ТК13 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК13-ТК14 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 87,00 | 87,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК13-ТК15 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 35,00 | 35,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК14-ТК28 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 34,00 | 34,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК15.1-ТК49 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 80,50 | 80,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК15-Железнодорожная, 3 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 74,40 | 74,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК15-Советская, 6 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,00 | 13,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК15-ТК15.1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,60 | 20,60 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК16-деревоцех | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 1,50 | 1,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК16-склад | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 48,00 | 48,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК16-ТК17 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 58,50 | 58,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК17-гараж | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 53,00 | 53,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК17-контора | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 57,00 | 57,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК17-растворный узел | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,50 | 16,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК18-ТК19 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 43,00 | 43,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК18-ТК3 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 46,50 | 46,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК19-Привокзальная, 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК19-ТК34 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 75,40 | 75,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК1-ТК2 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,80 | 20,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК1-ТК29 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК20-Привокзальная, 2 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,40 | 2,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК20-ТК18 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 18,00 | 18,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК21-Советская, 1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 11,00 | 11,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК21-ТК20 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 85,50 | 85,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК22-Советская, 3 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 2,80 | 2,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК22-ТК21 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 70,10 | 70,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК23-Советская, 5 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК23-ТК22 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 67,20 | 67,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК23-ТК24 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,70 | 37,70 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК24-ТК25 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 27,40 | 27,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК24-ТК26 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 78,40 | 78,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК25-Советская, 33а | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 47,80 | 47,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК26-Строительная, 25 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 19,00 | 19,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК26-Строительная, 29 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 92,90 | 92,90 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК27-Советская, 7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК27-ТК23 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 87,00 | 87,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК28-Советская, 9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК28-ТК27 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 33,70 | 33,70 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК29-Привокзальная, 3 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,30 | 16,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК29-ТК30 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 39,10 | 39,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК2-ТК3 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК30-Багажное | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,10 | 41,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК30-Железнодорожный вокзал | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 19,20 | 19,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК30-ТК31 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК31-ТК32 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 37,40 | 37,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК31-ТК36 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 41,60 | 41,60 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК32-ТК33 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,20 | 49,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК32-ТК35 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 88,00 | 88,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК33-ТК52 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 38,00 | 38,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК34-Привокзальная, 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,80 | 2,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК34-ТК33 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,80 | 20,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК35-Привокзальная, 5 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК36-ТК37 | отопление | 200 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК37-ТК38 | отопление | 200 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 35,20 | 35,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК38-ТК39 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 50,30 | 50,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК38-ТК42 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,50 | 55,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК39-ТК35 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 14,50 | 14,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК3-Привокзальная, 1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 30,10 | 30,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК3-ТК4 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК3-ТК8 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,30 | 36,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК40-Привокзальная, 10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,10 | 3,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК40-ТК39 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 24,70 | 24,70 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК40-ТК41 (ж/блки) | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 99,30 | 99,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК41-Привокзальная, 12 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,30 | 3,30 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК42-ОПП | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК42-ТК43 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,70 | 36,70 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК43-ПТО | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК43-ТК51 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 148,10 | 148,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК44-Привокзальная, 27 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,10 | 3,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК44-ТК45 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 63,20 | 63,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК45-Привокзальная, 27а | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 5,10 | 5,10 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК45-ТК46 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 20,04 | 20,04 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК46-Привокзальная, 29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,80 | 4,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК49-ТК16 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 55,50 | 55,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК4-ТК10 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 167,50 | 167,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК4-ТК5 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК51-ТК44 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 66,20 | 66,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК52-Привокзальная, 8 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 2,50 | 2,50 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК52-ТК40 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 105,80 | 105,80 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК5-базаНГЧ | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 98,00 | 98,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК5-Советская, 1а | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 18,00 | 18,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК6-ТК7 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,90 | 14,90 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК7-компрессорная | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 89,20 | 89,20 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК7ПЭЦ | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 22,40 | 22,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК8-ТК6 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 91,00 | 91,00 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК8-ТК9 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,40 | 5,40 |  |  |
| ЦТП-17 | ТК9-гараж | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 33,60 | 33,60 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК10-дом № 35А | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 32,00 | 32,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК10-дом № 35Б | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,50 | 8,50 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК1-ТК2 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,20 | 13,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК1-ТУ10 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,50 | 16,50 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК2-ГСК "Медик" | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 33,80 | 33,80 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК2-ТК3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 38,60 | 38,60 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК3-КВД | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 68,90 | 68,90 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК3-ТК4 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 85,30 | 85,30 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК4-ТК5 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,00 | 21,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК4-ТУ6 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 37,20 | 37,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК5-Главный корпус | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,60 | 10,60 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК7-Здание морга | отопление | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,10 | 4,10 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК8-Поликлиника | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 42,70 | 42,70 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК9-Поликлиника | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ10-Прачечная | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ10-ТУ11 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 65,70 | 65,70 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-Гараж | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-дом № ЗЗА | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 30,00 | 30,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-ТУ12 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 78,50 | 78,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ12-дом № 49 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,20 | 20,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ17-ТК10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 27,10 | 27,10 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ17-ТУ11 | отопление | 125 | с 2004 г. | 93,50 | 93,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ6-ТК7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,80 | 12,80 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ6-ТК8 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 26,30 | 26,30 |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП № 24-ТК1 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 16,70 | 16,70 |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП № 24-ТУ17 | отопление | 125 | с 2004 г. | 48,90 | 48,90 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-14-Здание морга | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,10 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-1-ТК-3 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 13,20 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-1-ТУ.№10 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,50 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-2-Главный корпус | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,60 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК2-ГСК "Медик" | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 33,80 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ГСК "Медик" | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 67,40 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ТК-4 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 38,60 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ТК-4 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 85,30 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-4-КВД | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 68,90 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-5-ТК-2 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 21,00 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-5-ТУ.№6 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 37,20 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-7-Поликлиника | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 42,70 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-7-ТК-8 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 16,20 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-8-Поликлиника | ГВС (закр.) | 20 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 5,20 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№15-Прачечная | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,00 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№6-ТК-14 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,80 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№6-ТК-7 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 26,30 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-дом № ЗЗА | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 30,00 |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-ТУ12 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 78,50 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ12-дом № 49 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,20 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ17-ТУ11 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 93,50 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП № 24-ТУ17 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 48,90 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП№24-ТК-1 | ГВС (закр.) | 125 | с 2004 г. | 61,00 |  |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-14-Здание морга (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 4,10 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-1-ТК-3 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 13,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-1-ТУ.№10 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 16,50 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-2-Главный корпус (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 10,60 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК2-ГСК "Медик" (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 33,80 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ГСК "Медик" (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 67,40 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ТК-4 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 38,60 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-3-ТК-4 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 85,30 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-4-КВД (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 68,90 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-5-ТК-2 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 21,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-5-ТУ.№6 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 37,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-7-Поликлиника (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 42,70 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-7-ТК-8 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 16,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТК-8-Поликлиника (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 5,20 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№15-Прачечная (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 6,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№6-ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,80 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ.№6-ТК-7 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 26,30 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-дом № ЗЗА (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 30,00 |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ11-ТУ12 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  | 78,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ12-дом № 49 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  | 20,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ТУ17-ТУ11 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  | 93,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП № 24-ТУ17 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  | 48,90 |  |  |  |  |
| ЦТП-24 | ЦТП№24-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  | 61,00 |  |  |  |  |
| ЦТП-27 | Железнодорожная,31-ТК3 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 38,50 | 38,50 |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 25 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 117,80 | 117,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 27 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 6,20 | 6,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК11-ОРСА-10 (склад) | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 48,50 | 48,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК11-ТК12 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 101,50 | 101,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК12-ТК13 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,70 | 25,70 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК13-ОРСА-10 (склад) | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 47,10 | 47,10 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК13-ТК14 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 126,30 | 126,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК14-ОРСА-10 (склад) | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 34,30 | 34,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК18-ТУ37 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,30 | 8,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК1-ТК2 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 61,80 | 61,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК22 -ТК18 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 93,00 | 93,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК22-ЦехП.З | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,30 | 9,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-дом № 33 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,80 | 37,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-ТК6 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 76,50 | 76,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК24-ТК23 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 32,50 | 32,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК25-Первомайская, дом № 8 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 2,80 | 2,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК28-Первомайская, дом №14/7 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 35,10 | 35,10 |
| ЦТП-27 | ТК28-Первомайская,дом № 5 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 3,20 | 3,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-Железнодорожная, дом № 29 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 38,60 | 38,60 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-ТК8 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  |  |  | 108,30 | 108,30 |
| ЦТП-27 | ТК2-Гаражи | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,20 | 7,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-Железнодорожная, 31 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,20 | 37,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-ТК7 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 18,40 | 18,40 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК3.1-ТК3 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 44,50 | 44,50 |
| ЦТП-27 | ТК3.1-ТК5 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 46,68 | 46,68 |
| ЦТП-27 | ТК4.1-дом № 6 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,00 | 9,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК4-дом № 4 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 14,00 | 14,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК25 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 34,70 | 34,70 |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК28 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 68,50 | 68,50 |
| ЦТП-27 | ТК6-ТУ31 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,70 | 6,70 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-Мастерские | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,90 | 7,90 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-ТК29 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 22,90 | 22,90 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ПЧ-33 | отопление | 125 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 30,80 | 30,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ТК9 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  |  |  | 20,00 | 20,00 |
| ЦТП-27 | ТК9 - ТК10 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 35,50 | 35,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК9-ТК11 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТКЗ-Первомайская.дом № 2 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ15-ТУ38 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 1,20 | 1,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ27-Октябрьская,дом № 3 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ30-дом № 7 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 23,00 | 23,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ30-дом № 9 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 39,00 | 39,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ30-Октябрьская,дом № 5 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 11,40 | 11,40 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ31-ШЧ-17 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 13,00 | 13,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ32-ТК15 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. | 76,20 | 76,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ34-Воркутинская,дом № 2Б | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ34-ТУ35 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 49,00 | 49,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ35-дом № 2В | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ35-ТУ36 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 60,90 | 60,90 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ36-дом № 2А | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 30,30 | 30,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ36-дом № 2Д | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ37-Ангар | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 63,10 | 63,10 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ37-Контора | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,20 | 8,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ38-ТК22 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 214,20 | 214,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ38-ТУЗЗ | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 91,40 | 91,40 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУЗЗ-дом № 2Г | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,80 | 6,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУЗЗ-ТУ34 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,00 | 37,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ЦТП 27-ТК1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 9,40 | 9,40 |  |  |
| ЦТП-27 | от дома №31 Железнодорожная-ТК3 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 38,50 |  |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 25 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 117,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 27 | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,20 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК1-ТК2 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 61,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-дом № 33 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 37,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-ТК6 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 76,50 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК24-ТК23 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 32,50 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК25-Первомайская, дом № 8 | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 2,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК28-Первомайская,дом № 5 | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 3,20 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-Железнодорожная,дом № 29 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 38,60 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-ТК8 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 108,30 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-Железнодорожная, 31 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 37,20 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-ТК7 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 18,40 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК3.1-ТК5 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 46,68 |  |
| ЦТП-27 | ТК3-ТК3.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 46,50 |  |
| ЦТП-27 | ТК4.1-дом № 6 | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,00 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК25 | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  |  | 34,70 |  |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК28 | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  |  | 68,50 |  |
| ЦТП-27 | ТК6-ТУ31 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,70 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-Мастерские | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,90 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-ТК29 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 22,90 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ПЧ-33 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 30,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ТК9 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 20,00 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТК9 - ТК10 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 35,50 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТКЗ-Первомайская.дом № 2 | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,00 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ31-ШЧ-17 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 13,00 |  |  |  |
| ЦТП-27 | ЦТП 27-ТК1 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 18,80 |  |  |  |
| ЦТП-27 | от дома №31 Железнодорожная-ТК3 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 38,50 |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 25 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 117,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК10-Железнодорожная,дом № 27 (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 6,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК1-ТК2 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 61,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-дом № 33 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 37,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК23-ТК6 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 76,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК24-ТК23 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 32,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК25-Первомайская, дом № 8 (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 2,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК28-Первомайская,дом № 5 (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 3,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-Железнодорожная,дом № 29 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 38,60 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК29-ТК8 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 108,30 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-Железнодорожная, 31 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 37,20 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК2-ТК7 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 18,40 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК3.1-ТК5 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 46,68 |
| ЦТП-27 | ТК3-ТК3.1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 46,50 |
| ЦТП-27 | ТК4.1-дом № 6 (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 9,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК25 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 34,70 |
| ЦТП-27 | ТК5-ТК28 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 68,50 |
| ЦТП-27 | ТК6-ТУ31 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 6,70 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-Мастерские (о) | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 7,90 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК7-ТК29 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 22,90 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ПЧ-33 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 30,80 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК8-ТК9 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 20,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТК9 - ТК10 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 35,50 |  |  |
| ЦТП-27 | ТКЗ-Первомайская.дом № 2 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 4,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ТУ31-ШЧ-17 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 13,00 |  |  |
| ЦТП-27 | ЦТП 27-ТК1 (о) | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  |  | 18,80 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК11-дом № 2 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,60 | 2,60 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК13-дом № 2 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 1,40 | 1,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК15-дом № 8 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,60 | 2,60 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК17-дом № 10 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,40 | 2,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК19-дом № 12 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК1-ТК2 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 4,80 | 4,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК1-ТУ41 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 214,15 | 214,15 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК21-дом № 14 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 0,80 | 0,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК23-дом № 16 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,50 | 2,50 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК25-дом № 18 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 1,70 | 1,70 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК27-дом № 22 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 9,20 | 9,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК28-дом № 24 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 0,80 | 0,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК2-КНС | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 60,75 | 60,75 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК2-ТК3 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 155,90 | 155,90 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК3-ТК4 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 21,50 | 21,50 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК4-ТК5 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 63,40 | 63,40 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК4-ТУ28 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 316,20 | 316,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК5-дом № 57 | отопление | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК5-ТК6 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 23,70 | 23,70 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК6-дом № 55 | отопление | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,90 | 6,90 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК6-ТК7 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 77,80 | 77,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК7-дом № 6 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 28,60 | 28,60 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК7-ТК8 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 54,10 | 54,10 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК8-дом № 50 | отопление | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 35,30 | 35,30 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК8-дом № 52 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ10-ТК11 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,20 | 4,20 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ12-ТК13 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,80 | 4,80 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ14-ТК15 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 3,60 | 3,60 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ16-ТК17 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ18-ТК19 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,20 | 6,20 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ20-ТК21 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,80 | 5,80 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ22-ТК23 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,20 | 4,20 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ24-ТК25 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ26-дом № 20 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 6,70 | 6,70 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ28-ТК28.1 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,90 | 5,90 |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ29-дом № 62 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 20,40 | 20,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ30-ТУ31 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 19,30 | 19,30 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ31-дом № 58 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 10,10 | 10,10 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ31-дом № 60 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ32-ТУЗЗ | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 25,80 | 25,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ33-ТУ34 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 9,40 | 9,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ34-дом № 5 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 7,80 | 7,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ34-дом № 7 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 28,20 | 28,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ35-дом № 11 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 10,40 | 10,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ35-дом № 9 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 5,10 | 5,10 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ35-ТУ36 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ37-дом № 54 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 27,25 | 27,25 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ38-дом № 52 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 23,80 | 23,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ39-ТУ40 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 16,80 | 16,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ40-дом № 48 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 5,90 | 5,90 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ40-дом № 50 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ41-дом № 46 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 31,40 | 31,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ41-ТУ42 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 41,20 | 41,20 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ42-дом № 14 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,60 | 2,60 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУ42-дом № 15 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 19,80 | 19,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТУЗЗ-дом № 3 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 32,80 | 32,80 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ЦТП 28-дом № 1 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 15,40 | 15,40 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ЦТП 28-ТК1 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 357,30 | 357,30 |  |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-5-ТК-6 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 23,70 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК6-Стадионная,д.№55 | ГВС (закр.) | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,90 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-6-ТК-7 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 77,80 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-7-ТК-8 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 54,10 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК8-Стадионная,д.№52 | ГВС (закр.) | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 6,00 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ЦТП28-д.Федосеева№1 | ГВС (закр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 15,40 |  |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-5-ТК-6 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 23,70 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК6-Стадионная,д.№55 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 6,90 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-6-ТК-7 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 77,80 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК-7-ТК-8 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 54,10 |  |  |
| ЦТП-28 | ТК8-Стадионная,д.№52 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 6,00 |  |  |
| ЦТП-28 | ЦТП28-д.Федосеева№1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 15,40 |  |  |
| ЦТП-50 | Пождепо-гараж | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 5,90 | 5,90 |  |  |
| ЦТП-50 | ТК1-дом № 36 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |
| ЦТП-50 | ТК1-дом № 36А | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 38,60 | 38,60 |  |  |
| ЦТП-50 | ЦТП № 50-спортзал | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,30 | 46,30 |  |  |
| ЦТП-50 | ЦТП № 50-ТК1 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 133,80 | 133,80 |  |  |
| ЦТП-50 | ТК-1-дом№36 | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,00 |  |  |  |
| ЦТП-50 | ТК-1-дом№36А | ГВС (закр.) | 65 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 38,60 |  |  |  |
| ЦТП-50 | ЦТП№50-ТК-1 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 120,20 |  |  |  |
| ЦТП-50 | ТК-1-дом№36 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 5,00 |  |  |
| ЦТП-50 | ТК-1-дом№36А (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 38,60 |  |  |
| ЦТП-50 | ЦТП№50-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 120,20 |  |  |
| ЦТП-6 | переход- Островского № 50 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  | 101,91 | 101,91 |
| ЦТП-6 | ТК10-ТК11 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 51,92 | 51,92 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК11-Островского № 35 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,20 | 9,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК11-Островского № 37 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 7,60 | 7,60 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК11-ТК23 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 109,80 | 109,80 |
| ЦТП-6 | ТК12-Островского № 42 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,50 | 4,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК12-ТК13 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 49,70 | 49,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК13-ТК14 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 27,40 | 27,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК13-Школьная, № 10А | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 21,10 | 21,10 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК14-Островского № 40 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,90 | 7,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК14-ТК15 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 53,40 | 53,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК15-Островского № 38 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,20 | 8,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК15-ТК16 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 70,00 | 70,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК16-К № 17 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 27,00 | 27,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК16-Островского № 36А | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 25,70 | 25,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК16-ТК19 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 37,10 | 37,10 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК17-Островского № 36 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК17-ТК18 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 52,70 | 52,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК18-Островского № 34 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,80 | 7,80 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК19-ТК20 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 23,20 | 23,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК1-ТК12 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 51,50 | 51,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК1-ТК2 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 12,00 | 12,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК1-Школьная, № 13 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,50 | 36,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК20-ТК21 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 56,00 | 56,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК21-Островского № 29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,30 | 6,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК21-ТК27 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 10,00 | 10,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК22-ТК23 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 59,70 | 59,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК22-ТК24 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 37,30 | 37,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК23-Островского № 33 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,30 | 4,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК24/2-ТК25 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 42,30 | 42,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК24-ТУ24/1 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 20,30 | 20,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК24-Школьная, № 8 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,50 | 6,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК25-Школьная, № 6 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 3,20 | 3,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК26-Школьная, № 4 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 4,60 | 4,60 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК26-Школьная, № 4А | отопление | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 38,80 | 38,80 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК27-Островского31А | отопление | 25 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 15,00 | 15,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК27-ТК22 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 43,50 | 43,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК2-ТК3 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,90 | 49,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК2-ТК6 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 81,70 | 81,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК3-Островского № 44 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 44,00 | 44,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК3-ТК4 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  |  |  | 47,60 | 47,60 |
| ЦТП-6 | ТК3-ТК5 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 88,00 | 88,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК4-Вахта 80 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 36,90 | 36,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК4-Северный переулок № 23 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 57,00 | 57,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК5-Школьная, № 16 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 30,20 | 30,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК6-ТК7 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 85,60 | 85,60 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК6-ТК9 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 77,90 | 77,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК7-ТК8 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 89,00 | 89,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК8-Островского № 46 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 38,40 | 38,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК8-переход | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 99,03 | 99,03 |
| ЦТП-6 | ТК9-ТК10 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 37,18 | 37,18 |  |  |
| ЦТП-6 | ТУ24/1-ТК24/2 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 1,40 | 1,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТУ24/1-ТК26 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 46,10 | 46,10 |  |  |
| ЦТП-6 | ЦТП № 6-ТК1 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 7,60 | 7,60 |  |  |
| ЦТП-6 | переход- Островского № 50 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 101,91 |  |
| ЦТП-6 | ТК-10-ТК-11 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 51,92 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-11-Островского№35 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 9,20 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-11-Островского№37 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 7,60 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-12-Островского№42 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 4,50 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-12-ТК-13 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 49,70 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-13-ТК-14 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 27,40 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-13-Школьная№10А | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 21,10 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-14-Островского№40 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,90 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-14-ТК-15 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 53,40 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-15-Островского№38 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 8,20 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-15-ТК-16 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 70,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-16-К№17 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 27,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-17-Островского№36 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 5,20 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-17-ТК-18 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 52,70 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-18-Островского№34 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 7,80 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-ТК-12 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 51,50 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-ТК-2 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-Школьная№13 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 36,50 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-21-Островского№29 | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 6,30 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-2-ТК-3 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 49,90 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-2-ТК-6 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 84,50 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК3-Островского № 44 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 44,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-3-ТК-4 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  | 47,60 |  |
| ЦТП-6 | ТК-3-ТК-5 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 88,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-4-Вахта80 | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  | 36,90 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-4-Северный переулок№23 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 56,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-5-Школьная№16 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 27,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-6-ТК-7 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 86,00 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-6-ТК-9 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 77,90 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-7-ТК-8 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 84,90 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-8-Островского№46 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  | 38,40 |  |
| ЦТП-6 | ТК8-переход | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  |  | 99,03 |  |
| ЦТП-6 | ТК-9-ТК-10 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 37,18 |  |  |  |
| ЦТП-6 | ЦТП№6-ТК-1 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 7,60 |  |  |  |
| ЦТП-6 | переход- Островского № 50 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 101,91 |
| ЦТП-6 | ТК-10-ТК-11 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 51,92 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-11-Островского№35 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 9,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-11-Островского№37 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 7,60 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-12-Островского№42 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 4,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-12-ТК-13 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 49,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-13-ТК-14 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 27,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-13-Школьная№10А (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 21,10 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-14-Островского№40 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 7,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-14-ТК-15 (о) | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  |  | 53,40 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-15-Островского№38 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 8,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-15-ТК-16 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 70,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-16-К№17 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 27,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-17-Островского№36 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 5,20 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-17-ТК-18 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 52,70 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-18-Островского№34 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 7,80 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-ТК-12 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  | 51,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-ТК-2 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 12,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-1-Школьная№13 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 36,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-21-Островского№29 (о) | ГВС (закр.) | 25 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 6,30 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-2-ТК-3 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 49,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-2-ТК-6 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 84,50 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК3-Островского № 44 (о) | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  |  | 44,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-3-ТК-4 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 47,60 |
| ЦТП-6 | ТК-3-ТК-5 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 88,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-4-Вахта80 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 1998 г. по 2003 г. |  |  |  | 36,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-4-Северный переулок№23 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  |  | 56,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-5-Школьная№16 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 27,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-6-ТК-7 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 86,00 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-6-ТК-9 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 77,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-7-ТК-8 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  | 84,90 |  |  |
| ЦТП-6 | ТК-8-Островского№46 (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 38,40 |
| ЦТП-6 | ТК8-переход (о) | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  |  |  |  | 99,03 |
| ЦТП-6 | ТК-9-ТК-10 (о) | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  |  | 37,18 |  |  |
| ЦТП-6 | ЦТП№6-ТК-1 (о) | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  | 7,60 |  |  |
| Магистральный ввод | ТК№41 до ЦТП №14 | отопление | 300 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 288,30 | 288,30 |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК №6 до ту№2 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  | 227,80 | 227,80 |  |  |
| Магистральный ввод | от ту№2 до ЦТП №28 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |
| Магистральный ввод | ТК №3 до ЦТП МК-53 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 227,90 | 227,90 |  |  |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК №13 до ЦТП №27 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 286,30 | 286,30 |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК№6 до ЦТП №50 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 123,50 | 123,50 |  |  |
| Магистральный ввод | от магистральной сети  до ЦТП №6 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 94,10 | 94,10 |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК-12 до ЦТП №17 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 1 398,60 | 1 398,60 |  |  |  |  |
| Магистральный ввод | ЦТП№9.1 до ЦТП №15 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 672,60 | 672,60 |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК№9.1 до ЦТП №16 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 438,60 | 438,60 |  |  |
| Магистральный ввод | от магистральной сети  до ЦТП №24 | отопление | 200 | с 2004 г. | 304,90 | 304,90 |  |  |  |  |
| Магистральный ввод | ответвл. от магист.  Сети - ЦТП "Восточный" | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 430,70 | 430,70 |  |  |  |  |
| Магистральный ввод | от ТК№9 до ЦТП "Энергетик | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 134,90 | 134,90 |  |  |

**Приложение 3. Характеристика тепловых сетей ООО «ТЭК-Печора»**

| Котельная,  тепловой пункт | Наименование участка | Назначение участка трубопровода  (выбрать из списка) | Условный диаметр Dу | Год проектирования теплопроводов | Длина по типам прокладки трубопроводов | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м | | | |
| подземная в каналах | | бесканальная подземная | |
| мм | подающего | обратного | подающего | обратного |
| 2 | кот.2-тк23-тк 1 | отопление | 300 | с 2004 г. |  |  | 47,00 | 47,00 |
| 2 | тк 23 - гар.,маст | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,99 | 20,99 |  |  |
| 2 | тк1-2-3 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 25,48 | 25,48 |  |  |
| 2 | тк2 - кошевого 12 | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 9,30 | 9,30 |  |  |
| 2 | тк 2- тк 48 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 70,25 | 70,25 |  |  |
| 2 | тк 48-тк10-кош.11 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 44,36 | 44,36 |  |  |
| 2 | тк 48 - 49,50,51,53,54 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 231,51 | 231,51 |  |  |
| 2 | тк 49- кош.9;тк50-кош.7 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 22,17 | 22,17 |  |  |
| 2 | тк 51 - тк 52 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 50,44 | 50,44 |  |  |
| 2 | тк 52 - военкомат | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 16,65 | 16,65 |  |  |
| 2 | тк 51 - кош.5 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 15,75 | 15,75 |  |  |
| 2 | тк 53 - изобилие | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 24,76 | 24,76 |  |  |
| 2 | тк 54 - Печ.15 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 25,87 | 25,87 |  |  |
| 2 | тк 48-55-56-57-58 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 303,71 | 303,71 |  |  |
| 2 | тк 18-уч.корп | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,20 | 20,20 |  |  |
| 2 | тк 18 - тк 16 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 87,00 | 87,00 |  |  |
| 2 | тк 16 - тк 15 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 2 | тк 15- соц.1 | отопление | 100 | с 2004 г. | 7,90 | 7,90 |  |  |
| 2 | тк 58- тк 59.60.61.62 | отопление | 200 | с 1998 г. по 2003 г. | 246,68 | 246,68 |  |  |
| 2 | тк 58 - печ.3 уч.корп | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 16,50 | 16,50 |  |  |
| 2 | тк 60 - печ.3 общ | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 21,40 | 21,40 |  |  |
| 2 | тк 61 - гараж | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 30,90 | 30,90 |  |  |
| 2 | тк 62 - дет.боль | отопление | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 17,45 | 17,45 |  |  |
| 2 | тк 63 - тк 59 | отопление | 250 | с 1998 г. по 2003 г. | 102,30 | 102,30 |  |  |
| 2 | тк3- тк4,5,7,8,9-Гаг.2 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 161,50 | 161,50 |  |  |
| 2 | тк 4 - кошевого 10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 8,95 | 8,95 |  |  |
| 2 | тк 5-кошевого 8 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 2 | тк 7-гаг.1-тк 6-мастерск.; | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 38,00 | 38,00 |  |  |
| 2 | тк 8 - гаг.3 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 40,70 | 40,70 |
| 2 | гаг.2-врезка | отопление | 150 | с 2004 г. | 7,54 | 7,54 |  |  |
| 2 | тк 11 - кош.4 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 40,01 | 40,01 |
| 2 | врезка - тк 12 | отопление | 150 | с 2004 г. | 51,10 | 51,10 |  |  |
| 2 | тк 12,овд, гаражи;Тк13 - Печ.19 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 51,47 | 51,47 |  |  |
| 2 | врезка - тк 11 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 33,95 | 33,95 |  |  |
| 2 | тк12 - овд,гараж | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 45,60 | 45,60 |  |  |
| 2 | тк 12 - тк 13,14 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 100,70 | 100,70 |  |  |
| 2 | тк14 - печ.23 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 26,00 | 26,00 |  |  |
| 2 | тк 14 - гараж | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 18,34 | 18,34 |  |  |
| 2 | тк 9 - тк 17 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 95,70 | 95,70 |
| 2 | тк 17 - гаг.4; тк 21 - гаг.10 | отопление | 50 | с 2004 г. | 30,20 | 30,20 |  |  |
| 2 | тк 17 - тк 18-20 | отопление | 150 | с 2004 г. | 53,80 | 53,80 |  |  |
| 2 | тк 20-20/1-21 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 55,75 | 55,75 |
| 2 | тк 20/1 -маг | отопление | 65 | с 2004 г. | 6,60 | 6,60 |  |  |
| 2 | тк 21 -22 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 67,17 | 67,17 |  |  |
| 2 | тк 22 - лен 15 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 14,64 | 14,64 |  |  |
| 2 | тк 22 - гараж | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,95 | 20,95 |  |  |
| 2 | тк 22 - печ27/13 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 50,72 | 50,72 |  |  |
| 2 | тк 18-тк 19- реч.10 | отопление | 100 | с 2004 г. | 49,00 | 53,00 |  |  |
| 2 | тк23- тк24-реч.9-25 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 90,02 | 90,02 |  |  |
| 2 | тк 24-соц.12 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 69,44 | 69,44 |  |  |
| 2 | тк25 - речн.14 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 2 | тк 26 - речн.16 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 2 | тк 26 - тк 27-28 | отопление | 200 | с 2004 г. | 55,86 | 55,86 |  |  |
| 2 | тк 28 - тк 74 силуэт | отопление | 80 | с 2004 г. | 20,90 | 20,90 |  |  |
| 2 | тк 27 -рембытехника | отопление | 80 | с 2004 г. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 2 | тк 28 - тк 29 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 93,23 | 93,23 |
| 2 | тк 29 - лен.25/14 | отопление | 100 | с 2004 г. | 10,50 | 10,50 |  |  |
| 2 | тк 29 - тк 30 | отопление | 200 | с 1998 г. по 2003 г. | 26,70 | 26,70 |  |  |
| 2 | тк 29 - тк 30 | отопление | 150 | с 1998 г. по 2003 г. | 25,60 | 25,60 |  |  |
| 2 | тк 30 - тк 31 | отопление | 250 | с 1998 г. по 2003 г. | 36,08 | 36,08 |  |  |
| 2 | тк 31 - маг соц.13 | отопление | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 2 | тк 32 - тк 37 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 14,02 | 14,02 |  |  |
| 2 | тк 37 - м-н Лен.28 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 10,00 | 10,00 |  |  |
| 2 | тк 32 - тк 34 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 90,84 | 90,84 |  |  |
| 2 | тк 34 - соц.11 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 10,50 | 10,50 |  |  |
| 2 | тк 34 - тк 35 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 66,22 | 66,22 |  |  |
| 2 | тк 35 - тк 36- спорт 2 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 80,60 | 80,60 |  |  |
| 2 | тк 36 - спорт.2 п.2 | отопление | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 40,60 | 40,60 |  |  |
| 2 | тк 28 - тк 38-39 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 87,23 | 87,23 |  |  |
| 2 | тк 38- лен. 21 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 18,90 | 18,90 |  |  |
| 2 | тк 39 - гаг 7/19 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 10,99 | 10,99 |  |  |
| 2 | тк 39 - речн.12 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 56,44 | 56,44 |
| 2 | тк 39 - ИП Курзенкова | отопление | 20 | с 2004 г. | 20,00 | 26,00 |  |  |
| 2 | тк 2 - тк 40 | отопление | 150 | с 2004 г. | 61,94 | 61,94 |  |  |
| 2 | тк 40 - соц.10, кош.14 | отопление | 50 | с 2004 г. | 21,00 | 21,00 |  |  |
| 2 | тк 40 - тк 41,42,43 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 93,90 | 93,90 |
| 2 | тк 42-соц.9а | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 50,05 | 50,05 |
| 2 | тк 43-тк 44 | отопление | 125 | с 2004 г. | 15,97 | 15,97 |  |  |
| 2 | тк 44-45-соц.3 п.2 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 96,33 | 96,33 |  |  |
| 2 | тк 45 - соц.3 п.1 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 13,50 | 13,50 |  |  |
| 2 | тк 44 - соц.3 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 14,70 | 14,70 |  |  |
| 2 | тк 43 - тк 72-75 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 33,60 | 33,60 |  |  |
| 2 | тк 72 - столов | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 2 | тк 75- тк 46 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 18,40 | 18,40 |  |  |
| 2 | тк 46 - 47 | отопление | 65 | с 2004 г. | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 2 | тк 46 - 47 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 40,10 | 40,10 |  |  |
| 2 | тк 47 - соц.9п.1 | отопление | 80 | с 2004 г. | 6,40 | 6,40 |  |  |
| 2 | тк 47 - соц.9п.2 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 50,20 | 50,20 |  |  |
| 2 | тк 75 - тк 65,64 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 57,00 | 57,00 |  |  |
| 2 | тк 64 - соц.3 тепл | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,18 | 20,18 |  |  |
| 2 | тк 64 - тк 76,66,67,68 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 173,49 | 173,49 |  |  |
| 2 | тк 68 юж.7а, склад | отопление | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 13,04 | 13,04 |  |  |
| 2 | тк 68 - запад 2е | отопление | 50 | с 2004 г. | 53,60 | 53,60 |  |  |
| 2 | южн.7а - админ | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 62,62 | 62,62 |  |  |
| 2 | тк 67 - 69 - юж.3 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 53,74 | 53,74 |  |  |
| 2 | тк 69 - тк 70 юж.1 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 26,94 | 26,94 |  |  |
| 2 | тк 69 - тк 71 юж.5,юж.7 | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2 | кот.2-тк23-тк 1 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 49,00 | 49,00 |
| 2 | тк 1- тк 3 | ГВС (закр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 19,00 | 19,00 |  |  |
| 2 | тк 3 - тк 2 | ГВС (закр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 15,83 | 15,83 |  |  |
| 2 | тк 2 - кош.12 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. | 12,00 | 12,00 |  |  |
| 2 | тк 2 - тк 48 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. | 76,20 | 76,20 |  |  |
| 2 | тк 48 - тк 55 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 56,97 | 56,97 |  |  |
| 2 | тк 55 - тк 56 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 88,10 | 88,10 |  |  |
| 2 | тк 55 - ф-л школ | ГВС (закр.) | 20 | с 1998 г. по 2003 г. | 34,90 | 34,90 |  |  |
| 2 | тк 56 - тк 57,58,59 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 140,31 | 140,31 |  |  |
| 2 | тк 59 - тк 60,61,62 | ГВС (закр.) | 150 | с 1998 г. по 2003 г. | 138,59 | 138,59 |  |  |
| 2 | тк 62 - дет.б-ца | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 18,45 | 18,45 |  |  |
| 2 | тк 60 - печ.3 общ | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 21,40 | 21,40 |  |  |
| 2 | тк 57 - тк 18/к.3 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 45,25 | 45,25 |  |  |
| 2 | тк 18 - тк 16.15 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 90,00 | 90,00 |  |  |
| 2 | тк 15 - соц.1 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. | 7,00 | 7,00 |  |  |
| 2 | тк 3 - тк 4,5,7 | ГВС (закр.) | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 234,20 | 234,20 |  |  |
| 2 | тк 7 - тк 6 | ГВС (закр.) | 32 | с 1959 г. по 1989 г. | 18,80 | 18,80 |  |  |
| 2 | тк 6 - мастер | ГВС (закр.) | 20 | с 1990 г. по 1997 г. | 8,20 | 8,20 |  |  |
| 2 | тк 7 - тк 8,9 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 53,95 | 53,95 |  |  |
| 2 | тк 9 - тк 17 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 97,54 | 97,54 |
| 2 | тк 2 - тк 40 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. | 61,94 | 61,94 |  |  |
| 2 | тк 40 - тк 41,42,43 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 90,00 | 90,00 |
| 2 | тк 42 - тк 35 | ГВС (закр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 110,00 | 110,00 |  |  |
| 2 | тк 35 - тк 36 | ГВС (закр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 61,00 | 61,00 |
| 2 | тк 36 спорт2п.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. | 11,00 | 11,00 |  |  |
| 2 | тк 36 - спорт.2 п.2 | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 50,60 | 50,60 |  |  |
| 2 | тк 42 - тк 46 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 47,70 | 47,70 |  |  |
| 2 | тк 46 - 47 | ГВС (закр.) | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 43,00 | 43,00 |  |  |
| 2 | тк 47 - Соц.9 п.1 | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 2 | тк 47 - Соц.9 п.2 | ГВС (закр.) | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 55,00 | 55,00 |  |  |
| 2 | тк 43 - тк 44 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 12,97 | 12,97 |  |  |
| 2 | тк 72 - соц.3 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 2 | тк 72 - тк 75 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 2 | тк 44 - соц.3 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 12,70 | 12,70 |  |  |
| 2 | тк9- гагар.2-тк12 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 68,56 | 68,56 |  |  |
| 2 | тк12 - овд,гараж | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 33,27 | 33,27 |  |  |
| 2 | тк12 - тк 13-14 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 106,50 | 106,50 |  |  |
| 2 | тк 13 - печ.19 | ГВС (закр.) | 32 | с 1959 г. по 1989 г. | 4,50 | 4,50 |  |  |
| 2 | тк 14 - РКЦ | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 24,94 | 24,94 |  |  |
| 2 | тк 23 - тк 24 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 22,75 | 22,75 |  |  |
| 2 | тк 24 - реч.9-тк 25 | ГВС (закр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 67,27 | 67,27 |  |  |
| 2 | тк 25 - реч.14 | ГВС (закр.) | 40 | с 1959 г. по 1989 г. | 22,00 | 22,00 |  |  |
| 3 | тк 1- тк 195-76 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  |  |
| 3 | тк 76 - печ.56 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 90,20 | 90,20 |  |  |
| 3 | печ.56 - печ.56а | отопление + ГВС (откр.) | 25 | с 1998 г. по 2003 г. | 17,00 | 17,00 |  |  |
| 3 | тк 76-77-78-79-80-81-86-88-102 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 354,26 | 354,26 |  |  |
| 3 | тк 77 - свободы 2 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 26,46 | 26,46 |  |  |
| 3 | тк 77 - печ.54 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  |  |
| 3 | печ.54т/у5 -т/у 6 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  |  |
| 3 | печ.54 - щип.3 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 22,80 | 22,80 |  |  |
| 3 | тк78 - рус.28 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 32,20 | 32,20 |  |  |
| 3 | тк 79 -рус.43 т/у1.2 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 30,70 | 30,70 |  |  |
| 3 | тк 80 - рус.32 - тк 62 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 130,00 | 130,00 |  |  |
| 3 | тк 62 -85-эл.ц;84-быт | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 107,15 | 107,15 |  |  |
| 3 | тк 85 -рмм,э/ц-гараж, тк 82 - рус 34/1 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 66,80 | 66,80 |  |  |
| 3 | тк 83 -рус.34/1 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 21,40 | 21,40 |  |  |
| 3 | тк 62-82-83-84 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 142,35 | 142,35 |  |  |
| 3 | тк 86-87- рус43 т/у5.6 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 142,36 | 142,36 |  |  |
| 3 | тк 88 -89-90-91-92 | отопление + ГВС (откр.) | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 161,90 | 161,90 |  |  |
| 3 | тк 89 - печ.64 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 12,00 | 12,00 |  |  |
| 3 | тк 89 -маг | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 2004 г. | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 3 | тк 90 - 101 | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 78,00 | 78,00 |  |  |
| 3 | тк 101 - печ43 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 40,40 | 40,40 |  |  |
| 3 | тк 101 - печ45 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 39,00 | 39,00 |  |  |
| 3 | тк91 -печ.66 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 3 | тк 92 - печ.68 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 5,00 | 5,00 |  |  |
| 3 | тк 93 -атп | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 3 | тк 93-тк96 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 42,90 | 42,90 |  |  |
| 3 | тк 93 -порт.4 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 19,70 | 19,70 |  |  |
| 3 | тк 96 - 97-проф.атп | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 62,90 | 62,90 |  |  |
| 3 | тк 92 -93-94 | отопление + ГВС (откр.) | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 36,60 | 36,60 |  |  |
| 3 | тк 93-печ.70;тк 94 -печ.70а | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 18,00 | 18,00 |  |  |
| 3 | тк102-103 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 65,19 | 65,19 |  |  |
| 3 | тк103-печ.41 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 3 | тк103-своб.10 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 39,40 | 39,40 |  |  |
| 3 | тк103-72 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  |  |
| 3 | тк102-104 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 68,80 | 68,80 |  |  |
| 3 | тк 104-щип.7 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 18,00 | 18,00 |  |  |
| 3 | тк104-щип.12,тк105-Щип.10 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 76,00 | 76,00 |  |  |
| 3 | тк 104-105 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 38,35 | 38,35 |  |  |
| 3 | тк 105-щип.2а | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 39,58 | 39,58 |  |  |
| 3 | тк105-106 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 79,60 | 79,60 |  |  |
| 3 | 106-порт13;107-порт.11 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 49,10 | 49,10 |  |  |
| 3 | тк106-107 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 24,90 | 24,90 |  |  |
| 3 | тк 107 - 107\* | отопление | 65 | с 2004 г. | 33,00 | 33,00 | 19,50 | 19,50 |
| 3 | 107-порт 10,12 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 36,00 | 36,00 |
| 3 | тк 104-108 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1990 г. по 1997 г. | 74,60 | 74,60 |  |  |
| 3 | 108-109 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 2004 г. |  |  | 114,00 | 114,00 |
| 3 | 109-гагарина16 | отопление | 125 | с 1998 г. по 2003 г. | 131,00 | 131,00 |  |  |
| 3 | 109-110 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1998 г. по 2003 г. | 31,60 | 31,60 |  |  |
| 3 | тк110-шк №3 старое фаефанов | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 2004 г. | 68,00 | 68,00 |  |  |
| 3 | тк 110-старое 2 ввод гераськин | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 2004 г. | 11,00 | 11,00 |  |  |
| 3 | тк110-шк №3 новое | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 24,00 | 24,00 |  |  |
| 3 | тк 110-111-112-113-202-117-118 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1990 г. по 1997 г. | 255,20 | 255,20 |  |  |
| 3 | 112-свободы 13 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 30,00 | 30,00 |  |  |
| 3 | 113-114-115 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 145,60 | 145,60 |  |  |
| 3 | 114-д/с золушка | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 28,60 | 28,60 |  |  |
| 3 | 114-оплеснина 6 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 17,50 | 17,50 |  |  |
| 3 | 115-соц.20 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 17,70 | 17,70 |  |  |
| 3 | 202-гагарина 13 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 19,40 | 19,40 |  |  |
| 3 | 117-гагарина 11 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 16,60 | 16,60 |  |  |
| 3 | 118-гагарина 9 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 3 | 121-208-205-122 | отопление | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 258,80 | 258,80 |  |  |
| 3 | 122-ленин-ская 22 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 48,90 | 48,90 |  |  |
| 3 | 122-123 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 158,60 | 158,60 |  |  |
| 3 | 123-соц.18а | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 19,50 | 19,50 |  |  |
| 3 | 123-124-соц.18 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 66,10 | 66,10 |  |  |
| 3 | тк 108 - 125 | отопление + ГВС (откр.) | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 52,20 | 52,20 |  |  |
| 3 | 125-гаг.21 банк | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 35,40 | 35,40 |  |  |
| 3 | 125-126-гаг.19 | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 70,51 | 70,51 |  |  |
| 3 | гаг.19 - т/у 2 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 74,49 | 74,49 |  |  |
| 3 | 126-127 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 25,00 | 25,00 |  |  |
| 3 | 127-щип.16,18 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 69,20 | 69,20 |  |  |
| 3 | 126-134 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 86,00 | 86,00 |  |  |
| 3 | 134-135 | отопление | 80 | с 2004 г. | 16,40 | 16,40 |  |  |
| 3 | 135-соц.34; 136-соц.32 | отопление | 50 | с 2004 г. | 18,60 | 18,60 |  |  |
| 3 | 135-136 | отопление | 65 | с 2004 г. | 34,80 | 34,80 |  |  |
| 3 | 136-соц.30 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 58,80 | 58,80 |  |  |
| 3 | 134-137-138-139 | отопление | 80 | с 2004 г. | 71,30 | 71,30 |  |  |
| 3 | 137-соц36; 138-соц.38; 139-Соц.40 | отопление | 50 | с 2004 г. | 34,20 | 34,20 |  |  |
| 3 | 139-140 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 63,30 | 63,30 |  |  |
| 3 | 140-соц.42, порт.22 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 52,20 | 52,20 |  |  |
| 3 | 125-гаг.21-130-141-цтп.3 | отопление + ГВС (откр.) | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 446,51 | 446,51 |  |  |
| 3 | гаг.21-т/у | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 58,60 | 58,60 |  |  |
| 3 | 130-порт.15,131-порт17,132- порт.19,21 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 140,36 | 140,36 |  |  |
| 3 | тк 130 - 131 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 18,30 | 18,30 |  |  |
| 3 | цтп 2- тк 57- баня | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 45,00 | 45,00 |  |  |
| 3 | цтп2 - баня | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 37,00 | 37,00 |  |  |
| 3 | цтп 2- школа 2 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 109,80 | 109,80 |  |  |
| 3 | тк 57 -тк52- тк198 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 82,00 | 82,00 |
| 3 | цтп 2- тк 63,64,66 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 239,80 | 239,80 |  |  |
| 3 | тк52-лен.6; тк198-Лен.4 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 30,30 | 30,30 |
| 3 | тк 63-шк.2,тк65 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 67,61 | 67,61 |  |  |
| 3 | тк 65-лен.29/12;гар-Гаг.12;тк 66-печ.31 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 80,10 | 80,10 |  |  |
| 3 | тк 64-лен.14-гар | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 87,40 | 87,40 |  |  |
| 3 | тк 66-тк 67 | отопление | 175 | с 1959 г. по 1989 г. | 63,20 | 63,20 |  |  |
| 3 | тк 67-68 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 79,00 | 79,00 |  |  |
| 3 | тк 68-69 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 40,00 | 40,00 |
| 3 | тк 69-70 | отопление | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 37,13 | 37,13 |  |  |
| 3 | тк 199-ДКР | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 15,00 | 15,00 |  |  |
| 3 | тк 68-Печ.37а | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 42,10 | 42,10 |  |  |
| 3 | тк 69-печ.35 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 9,00 | 9,00 |  |  |
| 3 | тк 69-70 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 35,13 | 35,13 |
| 3 | тк 70-71 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 49,90 | 49,90 |  |  |
| 3 | тк 71 -хоз.корп | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. | 9,00 | 9,00 |  |  |
| 3 | тк 71 -дет.сад | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 39,10 | 39,10 |  |  |
| 3 | тк 70-печ.37 | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  | 17,60 | 17,60 |
| 3 | тк70-72 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 30,00 | 30,00 |
| 3 | тк70-72 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 26,10 | 26,10 |
| 3 | тк 72-печ.39 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 12,00 | 12,00 |
| 3 | тк 72-73-74-75 | отопление | 100 | с 2004 г. | 88,40 | 88,40 |  |  |
| 3 | 73-своб 3,74-своб 5, тк75-своб.7 | отопление | 50 | с 2004 г. | 31,00 | 31,00 |  |  |
| 3 | тк 75-гаг.14/9 | отопление | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 48,80 | 48,80 |  |  |
| 3 | тк 73-гараж | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 9,00 | 9,00 |  |  |
| 3 | тк 1-тк 2-196 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 72,70 | 72,70 |  |  |
| 3 | тк 2-60-61 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 62,20 | 62,20 |  |  |
| 3 | тк 60-гар,61-ГБУВП | отопление + ГВС (откр.) | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 42,00 | 42,00 |  |  |
| 3 | тк 61-причал | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 106,50 | 106,50 |  |  |
| 3 | причал - хфс | отопление | 32 | с 1959 г. по 1989 г. | 43,00 | 43,00 |  |  |
| 3 | врезка -причал | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 16,90 | 16,90 |  |  |
| 3 | тк 196-198 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  |  |
| 3 | тк 198-тк 53-194-57 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 95,20 | 95,20 |  |  |
| 3 | тк 57-лен.2б | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 3 | тк 53-54-55-56 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 89,40 | 89,40 |  |  |
| 3 | тк 55-лен.3 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 3 | тк 56-гараж | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 3 | тк198-188-3-193-4-5-6-7 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 800,91 | 800,91 |  |  |
| 3 | тк 188-49 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 65,70 | 65,70 |  |  |
| 3 | тк 3-церковь | отопление + ГВС (откр.) | 65 | с 2004 г. | 75,00 | 75,00 |  |  |
| 3 | тк 3-38-37-42-43 | отопление + ГВС (откр.) | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 314,70 | 314,70 |  |  |
| 3 | тк 38- кораблик | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 55,00 | 55,00 |  |  |
| 3 | 43-кур.8.тк47-кур.4;48-кур.2-рус.29 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 40,89 | 40,89 |  |  |
| 3 | тк 43-44-печ.46;тк 42-45-46-47-48 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 221,10 | 221,10 |  |  |
| 3 | тк 45-кур.6 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 8,00 | 8,00 |  |  |
| 3 | тк 46-реч.5 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. | 86,56 | 86,56 |  |  |
| 3 | тк 4-рус.21,тк5-п.1,п.2; | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 3 | тк 6-8 искорка,рус.7 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 84,95 | 84,95 |  |  |
| 3 | тк 7-10 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 55,21 | 55,21 |  |  |
| 3 | тк 10-рус.7 | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1959 г. по 1989 г. | 42,20 | 42,20 |  |  |
| 3 | тк 10-11 | отопление + ГВС (откр.) | 200 | с 2004 г. |  |  | 25,00 | 25,00 |
| 3 | тк 11-рус.7 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 7,00 | 7,00 |
| 3 | тк 11-12-13 | отопление + ГВС (откр.) | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 227,98 | 227,98 |  |  |
| 3 | тк 12-рус.5 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 46,65 | 46,65 |  |  |
| 3 | тк 13-рус.3п.1п.2п.3 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 109,84 | 109,84 |  |  |
| 3 | рус.3п3-п4-п5 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 56,11 | 56,11 |  |  |
| 3 | тк12-тк 14-15-транзит по дому | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 325,10 | 325,10 |  |  |
| 3 | тк15-16 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 85,33 | 85,33 |
| 3 | тк 15\*-соц.2 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  | 8,00 | 8,00 |
| 3 | тк 14--печ.20/1 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 71,49 | 71,49 |  |  |
| 3 | печ.20/1 п.1-2 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  |  |
| 3 | печ.20/1п.2-п.3 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. |  |  |  |  |
| 3 | тк 14-торг.дом | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 2004 г. | 73,00 | 73,00 |  |  |
| 3 | тк 20-тк 21-22 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 41,50 | 41,50 |  |  |
| 3 | тк 21 - ПЛСО "Рация" | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 33,50 | 33,50 |  |  |
| 3 | тк 22-23;34-35-печ.38;тк37-39-40-41-кур.1/25 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 206,42 | 206,42 |  |  |
| 3 | тк 23-рус.12,191-рус.10; тк 26-рус.15 ТК 33-Сол.3 тк 47-кур.4; | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 135,70 | 135,70 |  |  |
| 3 | тк 20-24-25-26+27-28-29-30-31-32-33-34--36 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 445,70 | 445,70 |  |  |
| 3 | тк 20-гараж:тк 35-маг.ост.; тк 37-маг.инструмент | отопление | 50 | с 1998 г. по 2003 г. | 32,00 | 32,00 |  |  |
| 3 | тк 24-рус.7а;тк 25-рус.9;тк 46-реч.5 | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 134,40 | 134,40 |  |  |
| 3 | тк36-печ.42 | отопление | 65 | с 1959 г. по 1989 г. | 14,00 | 14,00 |  |  |
| 3 | тк 39-кур.3; тк40-кур,тк41-кур3 | отопление | 32 | с 1959 г. по 1989 г. | 35,70 | 35,70 |  |  |
| 3 | тк 48-кур.2/27 | отопление + ГВС (откр.) | 32 | с 1959 г. по 1989 г. | 17,70 | 17,70 |  |  |
| 3 | тк 48-49-рус.29 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 38,00 | 38,00 |  |  |
| 3 | тк 143-187-170 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 72,40 | 72,40 |
| 3 | тк 170-171 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 28,90 | 28,90 |  |  |
| 3 | тк 187-211-157-206-158-159-160-161;171-172;173-174-207-мира 7;170-176-школа 4-177-181/92-203-204 | отопление | 150 | с 1959 г. по 1989 г. | 760,85 | 760,85 |  |  |
| 3 | тк 177-178-180-209 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 147,40 | 147,40 |  |  |
| 3 | тк 172-201-173 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 60,15 | 60,15 |
| 3 | тк 157-гаг.37а; тк 160-гаг.41;168-169-гаг.31;тк154-соц50а;156-соц.44;ТК142-мол.9 | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 136,34 | 136,34 |  |  |
| 3 | тк 184- тк 186-чех.60;тк 163-гаг33г,33б,;164-гаг33а;145-33в;146-147-соц52а;165.166-гаг.35 | отопление | 50 | с 2004 г. |  |  | 256,30 | 256,30 |
| 3 | тк206-гаг.39а;тк161-гаг43/5;тк 171-соц.56; 165-167-168; 146-154-155; 146-148 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 190,02 | 190,02 |  |  |
| 3 | тк 158-гаг.37; тк 210-гараж,мастер, ТК 182-спорт.44а; 185-Чех.64 | отопление | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 149,70 | 149,70 |  |  |
| 3 | тк 173-175-мира9; 148-151-152-153 | отопление | 80 | с 2004 г. |  |  | 138,46 | 138,46 |
| 3 | тк 172-малышка;тк 201-соц.58/11 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 28,80 | 28,80 |
| 3 | тк 174-мира8;тк 204-182;203-184-185-чех.65;тк 143-144-163-142-164-165-145-146 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 443,10 | 443,10 |  |  |
| 3 | тк 180-соц.49, соц.53;тк 209-210; тк 182-спорт.44б, спорт.44 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 230,47 | 230,47 |  |  |
| 3 | тк 209-тк 97 | отопление | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 53,60 | 53,60 |  |  |
| 3 | тк 148-149 | отопление | 65 | с 2004 г. | 16,30 | 16,30 |  |  |
| 3 | тк 168-гагар.31а | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 11,00 | 11,00 |  |  |
| 3 | тк 155-соц.48а-156 | отопление | 40 | с 1959 г. по 1989 г. | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 3 | тк143-187-170-171-176-177-181/92-203-184-185; | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 407,15 | 407,15 |  |  |
| 3 | тк 187-211-157;185-спорт.65 | отопление + ГВС (откр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 136,49 | 136,49 |  |  |
| 3 | тк 157-гаг.37а; тк171-172;176-шк.4 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 136,14 | 136,14 |  |  |
| 3 | тк 177-178-180-соц.49-соц.53-;178-209-210-гараж-мастер-97 | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 449,60 | 449,60 |  |  |
| 3 | тк 172-малышка; тк172--201-соц58 | отопление + ГВС (откр.) | 40 | с 2004 г. |  |  | 85,74 | 85,74 |
| 3 | тк 185-чех.64 | отопление + ГВС (откр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 15,70 | 15,70 |  |  |
| 3 | тк 143-200-142-141/7 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 272,73 | 272,73 |  |  |
| 3 | врезка -гаг.31а | отопление + ГВС (откр.) | 25 | с 1998 г. по 2003 г. | 17,50 | 17,50 |  |  |
| 4 | кот.4-тк1,2,56;3-19;тк5-тк6;1-25-печ.100 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 1990 г. по 1997 г. | 356,31 | 356,31 |  |  |
| 4 | тк 52-тк 3-4-5-52 | отопление + ГВС (откр.) | 300 | с 2004 г. | 147,20 | 147,20 | 80,00 | 80,00 |
| 4 | тк56-аптека, атаман;тк40-печ.77;школа1-калибри;тк35-меб.цех; | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 2004 г. | 167,88 | 167,88 |  |  |
| 4 | тк6-17 | отопление + ГВС (откр.) | 125 | с 1990 г. по 1997 г. | 80,00 | 80,00 |  |  |
| 4 | тк17-18-д/с, тк 4-Печ.79, Соц.82-84, тк 10-тк 47 водоканал; тк 11- ручеек; тк 19-печ.87; тк 43-соц.92а; тк 24-печ.93б; тк 36-печ.73; тк 39-печ.69; тк 31-печ.116,114; тк30-печ.112 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 901,61 | 901,61 |  |  |
| 4 | тк6 -печ.77а | отопление + ГВС (откр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 40,60 | 40,60 |  |  |
| 4 | тк6-7-8-9; 20-21-42; 52-40;тк33;Печ.100-тк 29 | отопление + ГВС (откр.) | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 769,82 | 769,82 |  |  |
| 4 | тк10-13;8-14;42-43:20-23-24;33-36-37-38-39-51;33-цтп30; | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 1 111,82 | 1 111,82 |  |  |
| 4 | тк 9-10;тк 21-врезка на каток; ТК 14-15 | отопление + ГВС (откр.) | 150 | с 2004 г. | 38,00 | 38,00 | 274,02 | 264,02 |
| 4 | тк9 -соц.82; тк13-соц.76-78; тк10-соц.80; тк 11-гаг.57;тк14 -соц.86; тк24-печ.91б; тк33-шк.9,тк38-шк.1;тк32-булг.20;тк35-41-печ.90а;тк29-печ.106б; | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 545,81 | 545,81 |  |  |
| 4 | тк5-32-печ.94; тк 15-Соц.92;ЦТП30-тк 35 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 476,86 | 476,86 |
| 4 | тк29-печ.106б;тк27-печ.110,тк27-31;тк2-печ.96 | отопление + ГВС (откр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 320,30 | 320,30 |  |  |
| 4 | печ.96-печ.116-гараж; тк 35-меб.цех; школа №1-Калибри; тк40-печ.77,тк56-аптека,атаман | отопление + ГВС (откр.) | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 299,88 | 299,88 |  |  |
| 4 | тк 15- соц 88 | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 2004 г. |  |  | 20,00 | 20,00 |
| 4 | тк 19-20 | отопление + ГВС (откр.) | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 69,36 | 69,36 |  |  |
| 4 | тк 19\*-печ.81;тк 37-печ.71;цтп 30-печ.90ж | отопление + ГВС (откр.) | 80 | с 1998 г. по 2003 г. | 129,80 | 129,80 |  |  |
| 4 | тк 47-станция | отопление + ГВС (откр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 25,78 | 25,78 |  |  |
| 4 | печ.90ж-печ.90р | отопление + ГВС (откр.) | 65 | с 1998 г. по 2003 г. | 48,00 | 48,00 |  |  |
| 4 | тк 47-48 мастерские | отопление + ГВС (откр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 130,50 | 130,50 |  |  |
| 8 | тк 1-тк 10-12-12\*-14-15-19-23 | отопление | 400 | с 1959 г. по 1989 г. | 218,62 | 218,62 |  |  |
| 8 | тк 23-24,36,41,43 | отопление | 300 | с 1959 г. по 1989 г. | 200,33 | 200,33 |  |  |
| 8 | тк 43-55-90; 43-44 | отопление | 250 | с 1959 г. по 1989 г. | 311,19 | 311,19 |  |  |
| 8 | тк 90-57-60-61-62 | отопление | 250 | с 2004 г. |  |  | 251,00 | 251,00 |
| 8 | тк 41-42;62-69-67-96; 44-45-46; 45-50-89-51; тк24-25-25\*;тк1-2-28/3-4-38/5 | отопление | 200 | с 1959 г. по 1989 г. | 1 142,13 | 1 142,13 |  |  |
| 8 | тк 26-31;62-69 | отопление | 200 | с 2004 г. |  |  | 97,00 | 97,00 |
| 8 | тк 46-47; тк31-32 | отопление | 150 | с 2004 г. |  |  | 161,10 | 161,10 |
| 8 | тк19-20;ТК36-37-38-39; тк 69-70-71; 62-63-64-65; тк 90-86-91-9-81-8-7; тк45-булг.15; 51-52соц.59; тк26-28;тк32-печ.90;тк38/5-мира3-тк6-тк7;тк 31-84,85-34-35-гаг.53 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 1 410,23 | 1 410,23 |  |  |
| 8 | кот.8 -тк 74-75 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  |  |
| 8 | тк 39-40; тк68-97; тк12\*-13 булг.2, тк 18-островского 74, булг.2-тк16-17-18 | отопление | 125 | с 1990 г. по 1997 г. | 408,62 | 408,62 |  |  |
| 8 | тк 47-48 | отопление | 125 | с 2004 г. |  |  | 115,00 | 115,00 |
| 8 | тк 12-остров-о 71;тк 76-врезка-78-харченко-79 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 129,15 | 129,15 |  |  |
| 8 | тк 14-печ.84;тк 15-печ.63;тк40-булг.11;тк42-гаг.49;тк 55-гаг.47а;тк 57-соц.60;тк 61-соц.57; тк 63-спорт.52;тк 44-булг.17; тк 47-соц.72;тк 50 булг.19; тк51-водок-л;тк 51-53;врезка-тк27-печ.88;тк 28-булг.4;тк28-29;тк 34-гаг.51;тк 4-печ.61 | отопление | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 811,89 | 811,89 |  |  |
| 8 | тк 57- соц.64; тк47-булг.18; печ.90-тк33; тк95- 29-30 | отопление | 100 | с 2004 г. |  |  | 259,57 | 259,57 |
| 8 | тк 7-гаг.45; тк76-врезка-тк78-харченко-тк79 | отопление | 100 | с 1998 г. по 2003 г. | 104,78 | 104,78 |  |  |
| 8 | тк 10-11-остр.69; тк16-булг.2 пож часть;тк75-шевчук; ТК 79-80-кормилец | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 265,11 | 265,11 |  |  |
| 8 | тк12-печ.82; тк23-печ.86; тк60-соц.55;тк70-Спорт.71а,тк 71-спорт.69;тк67-спорт.73;тк68-спорт.46; тк 97-тир;тк 96-спорт.48; тк 65-спорт.71,75;тк63-спорт.50;тк8-Гагарина 47; тк46-Булг.22;тк48-Соц.74; тк89-тк59;Тк53-соц.61;тк29-ДРСУ;тк30-гаражи;ТК 33-Печ.92;тк18-булг.2а;-остр.74;тк2-Печ.80;тк17-тк93-94-гаражи | отопление | 80 | с 1990 г. по 1997 г. | 752,11 | 752,11 |  |  |
| 8 | тк 25-Булг.5;гагар 53-55; тк 33-печ.92 ввод2; | отопление | 80 | с 2004 г. | 57,00 | 57,00 | 44,00 | 44,00 |
| 8 | тк 53 -надежда; тк76-Криптон; врезка-Фаефанов; | отопление | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 41,49 | 41,49 |  |  |
| 8 | тк 11-гаражи; тк 37-Гаг.42б,ТК 38-гаг.42а,тк39-булг.11а;тк65-тк66, спорт.75/2;тк 81-гаг.47-столовая;ТК 49-соц.72а; ТК 54-мастерские;тк30-соцстрах; | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 308,45 | 308,45 |  |  |
| 8 | тк 66\*спорт.73к; тк 46-булг.18 банк;тк 89-булг.19 антипенко;печ.92-каманчаджан;тк 17-пож.часть; тк2-печ.78а; печ.80а ангар; тк 79-Харченко | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 212,43 | 212,43 |  |  |
| 8 | тк 11-гагажи редакции | отопление | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 18,45 | 18,45 |  |  |
| 8 | тк50-бачуринский; р-н Надежда-магазин;ТК93-Красильников | отопление | 32 | с 1998 г. по 2003 г. | 68,50 | 68,50 |  |  |
| 8 | тк1-тк24 | ГВС (закр.) | 200 | с 1990 г. по 1997 г. | 250,00 | 250,00 |  |  |
| 8 | тк 41-43-55-86-91-кот.10; | ГВС (закр.) | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 182,45 | 182,45 |  |  |
| 8 | тк 24-тк 25 | ГВС (закр.) | 125 | с 2004 г. | 107,00 | 107,00 |  |  |
| 8 | тк60-61-62 | ГВС (закр.) | 150 | с 2004 г. |  |  | 92,00 | 92,00 |
| 8 | тк24-36-41;тк 43-44; тк 86-57-60;тк25-26 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. | 618,20 | 618,20 |  |  |
| 8 | тк 62-69-67-96;тк 26-31; тк 31-32 | ГВС (закр.) | 100 | с 2004 г. |  |  | 226,70 | 226,70 |
| 8 | тк 44-булг.17-тк45-булг.15;тк62-63-спорт.50-тк64-65-спорт.71-спорт.75;тк69-70-71;врезка тк 61-соц.57-соц.61;тк31-84-85-34;тк32/51-печ.90;тк33-булг.4 | ГВС (закр.) | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 930,20 | 930,20 |  |  |
| 8 | тк 91-9-8-гаг.47;тк25-83-82; тк34-гаг.51; тк 33-печ.92ввод1; тк26-27-печ.88 | ГВС (закр.) | 65 | с 1990 г. по 1997 г. | 401,80 | 401,80 |  |  |
| 8 | тк25-булг.5; печ.90-тк33 | ГВС (закр.) | 65 | с 2004 г. |  |  | 87,00 | 87,00 |
| 8 | тк62-спорт.48;тк70-спорт.71а4;врезка на соц59,61;тк84-Бул.20тк85-бул20;гагар51-бул.22;тк82-булг.2; | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 228,00 | 228,00 |  |  |
| 8 | тк71-госпит-адм.корп. | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. | 78,70 | 78,70 |  |  |
| 8 | тк82-булг.2;тк33-печ.92 ввод2 | ГВС (закр.) | 50 | с 2004 г. |  |  | 119,50 | 119,50 |
| 8 | тк55-дюсш; | ГВС (закр.) | 32 | с 1990 г. по 1997 г. | 28,00 | 28,00 |  |  |
| 8 | печ.92 -камачанджян; тк27-шумейко | ГВС (закр.) | 32 | с 1990 г. по 1997 г. | 23,50 | 23,50 |  |  |
| 8 | гагар.51-модуль | ГВС (закр.) | 25 | с 2004 г. | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 10 | магистраль-тк2-3-4-5-6-8 | отопление | 150 | с 1990 г. по 1997 г. | 191,30 | 191,30 |  |  |
| 10 | тк8-тк10-дрсу1 | отопление | 100 | с 1959 г. по 1989 г. | 114,00 | 114,00 |  |  |
| 10 | тк10-дрсу 2 | отопление | 80 | с 1959 г. по 1989 г. | 53,50 | 53,50 |  |  |
| 10 | тк10-общеж | отопление | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 7,10 | 7,10 |  |  |
| 10 | кот.10-магистр | отопление | 65 | с 2004 г. |  |  |  |  |
| 10 | тк8-прист10-луг.1 | отопление | 50 | с 1990 г. по 1997 г. | 54,10 | 54,10 |  |  |
| 10 | тк6-тк7 | отопление | 40 | с 2004 г. |  |  | 74,00 | 74,00 |
| 10 | тк7-луг.5,луг7 | отопление | 50 | с 2004 г. | 12,20 | 12,20 |  |  |
| 10 | развод.магистраль-тк2-3 | ГВС (закр.) | 100 | с 1990 г. по 1997 г. |  |  |  |  |
| 10 | тк3-зел.14;тк6-8;тк7-луг.5;луг.7 | ГВС (закр.) | 40 | с 1990 г. по 1997 г. | 57,40 | 57,40 |  |  |
| 10 | тк3-тк6-тк7 | ГВС (закр.) | 40 | с 2004 г. |  |  | 209,00 | 209,00 |
| 10 | тк8-прист10 | ГВС (закр.) | 50 | с 1959 г. по 1989 г. | 16,00 | 16,00 |  |  |
| 10 | кот.10-магистр | ГВС (закр.) | 20 | с 2004 г. |  |  |  |  |