Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

12.05.2026 № 622

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

муниципального района «Печора»

- Общие сведения о теплоснабжающих теплопотребляющих организациях муниципального района

На территории муниципального района «Печора» осуществляют свою деятельность:

3 единых теплоснабжающих организаций, в ведении которых находится 23 источника тепловой энергии (далее котельных), из них – 21 на газу, 1 на угле, 3 на пиллетах, 15 центральных тепловых пунктов (далее ЦТП), и более 215 километров инженерных сетей, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно, обеспечивая население муниципального района теплом. Котельные:

- Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" – 12 ЦТП, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 69,97 км.

- Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» - 18 котельных, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 58,99 км.

- ООО «ТЭК Печора» – 5 котельных и 3 ЦТП, общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 86,54 км.

В части теплопотребляющих организаций:

      - Здравоохранение (4 шт.) в т. ч.:

  - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Печорская центральная районная больница» - 18 объектов;

  - Печорский филиал ГБУЗ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" – 3 объекта;

  - "ПКВД" - филиал ГБУЗ РК "РКВД" – 1 объект;

  - ЧУЗ "РЖД-Медицина" – 3 объекта;

- Образование (29 шт.) в т.ч.:

  - Школьные и дошкольные учреждения (22 шт.) – 33 объекта;

  - Спортивные учреждения (2 шт.) – 3 объекта;

  - ГПОУ "ППЭТ – 5 объектов;

- Культура (6 шт.) – 13 объектов;

- Силовые структуры (2 шт.) – 4 объекта;

- Торговые предприятия (4 шт.) – 16 объектов;

- Социальные объекты (2 шт.) в.ч.:

  - ГБУ РК «Центр социальной защиты населения г. Печоры» - 1 объект;

  - ГБУ РК «Печорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 3 объекта;

- Управляющие организации (17 шт.) – 599 объектов;

- Другие потребителя (23 шт.) – 54 объекта.

- Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годов

Отопительные периоды 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808

Таблица - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в муниципальном районе

| Отопительный период | 2022 -2023гг. | 2023 -2024гг. | 2024 -2025гг. | 2025 -2026гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода, дни | 271 | 277 | 273 | С 1 сентября 2025 года |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус | 6,3 | 7,9 | 6,6 | - |

Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы, больницы). Запуск жилищного фонда на территории муниципального района ежегодно проходит в плановом режиме без серьезных аварийных ситуаций.

Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.

## 2.1 Анализ прохождения отопительного периода 2022-2023 гг.

Отопительный период 2022-2023 гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

  - Анализ прохождения отопительного периода 2023-2024 гг.

Отопительный период 2023-2024 гг. прошел в штатном режиме, без аварийных ситуаций, которые бы повлекли за собой нарушение законодательства Российской Федерации.

## 2.3 Анализ прохождения отопительного периода 2024-2025 гг.

16.12.2024 г. - в работе частотного преобразователя на сетевом насосе №2 выявлена ошибка Е 010. Данная ошибка указывает на превышение номинально-допустимой температуры частотного преобразователя.

Далее было зафиксировано падение давление на подающем и обратном трубопроводе в системе отопления на котельной до 1,6/0,2 кгс/см2. Оперативный персонал Печорского филиала АО «Коми тепловая компания» приступил к поиску утечек на наружных сетях теплоснабжения путем веерного отключения подачи теплоносителя на потребителей.

На участке трубопровода теплоснабжения от ТК-6 в сторону ТК-7 вырезаны участки подающего и обратного трубопроводов теплоснабжения диаметром 200мм длиной 0,5м, в ТК-6 установлены заглушки диаметром 200мм. Приступили к замене участка подающего трубопровода диаметром 100мм длиной 6м на участке от ТК-7 до ТК-6.

Причиной инцидента на тепловых сетях от котельной №23 в пгт. Кожва является разрывы стенок труб подающего и обратного трубопровода на участке от ТК-6 до ТК-7 по ул. Печорская.

Вследствие некорректной работа частотного преобразователя, что привело к перебоям в работе циркуляционного насоса, повлёкшие за собой гидроудар в системе теплоснабжения.

Расследование проведено 20.12.2024 г.

Акт составлен 20.12.2024 г.

25.01.2025 г. зафиксированы кратковременные перебои электроэнергии, что привело к остановке оборудования на водозаборе и котельной № 56. п. Изъяю.

Работа оборудований, остановленных при перебоях в электросетях, котельная на рабочие параметры не вышла.

На участке теплотрассы от котельной №56 длиною 77 м (от ТК-29 до ТК-30) выявлен порыв трубопровода. Выполнена замена участка обратного трубопроводов теплоснабжения диаметром 150 мм протяжённостью 6 м.п.

Причиной инцидента на тепловых сетях от котельной №56 в пгт. Изъя-ю является разрывы стенок труб обратного трубопровода на участке от ТК-29 до ТК-30 по ул. Победы вследствие кратковременных перебоев в электроснабжении, что привело к перебоям в работе циркуляционного насоса, повлёкшие за собой гидроудар в системе теплоснабжения.

## 2.4 Анализ прохождения отопительного периода 2025-2026 гг.

- 07.10.2025 обнаружена утечка газа на газопроводе высокого давления от ГРС до КВГ8, газовый колодец №34, диаметр трубы 460 мм., толщина стенки 9 мм., находящегося между железнодорожной и речной частях. Для ликвидации утечки газа в 17:00 прекращена подача газа на котельные № 2,3,4,8,10,5,7,9,11, так же будет перекрытие задвижек № 9, № 22, № 35, отключение газа в речной части города.  Проведены подготовительные работы расчистка местности к месту проведения работ, завоз материалов для устранения утечки газа, усиление бригады дополнительными силами из филиала г. Ухта 2 инженерно-технических работника, 1 сварщик, 4 слесаря.  На месте работает бригада в составе 16 человек 3 единицы техники.

Согласно постановления от 07 октября 2025 № 1374 «О мероприятиях по недопущению чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования муниципального района «Печора» Введен  07 октября 2025 года для органов управления и сил муниципального звена на территории МР «Печора»  режим функционирования муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС МР «Печора»-«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Информация от отключении газа размещена на сайте администрации, в контакте, управляющими компаниями развешены объявления.

Анализ причин возникновения инцидента – износ уплотнительной прокладки на фланцевом соединении компенсатора стального подземного газопровода высокого давления II категории.

Филиалом АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.  Печоре проведено техническое расследование причин инцидента и разработаны мероприятия по устранению причин инцидента.

- 18 марта 2026 г. в диспетчерскую службу МУП «Горводоканал» поступила информация об аварийной ситуации на участке магистрального трубопровода ХВС по адресу: г. Печора, ул. Советская, в районе дома № 2. Ориентировочный срок эксплуатации трубопровода более 70 лет. Диаметр трубопровода на аварийном участке составляет 150 мм. Трубы изготовлены из чугуна с раструбным соединением. Глубина заложения трубопровода на данном участке — 2,8-3,0 м. от поверхности земли.

В связи с тем, что при прохождении ОЗП 2025-2026 гг. длительный период времени стояли аномально-низкие температуры, произошло сильное промерзание грунта, особенно в местах отсутствия снежного покрова, глубина которого составила более двух метров. Данный факт явился причиной подвижки грунтов и, как следствие, повреждения и разгерметизации раструбных соединений (чеканки) магистрального трубопровода ХВС.

Сроки ликвидации аварийной ситуации увеличились по причине того, что в месте проведения земляных работ проходят коммуникации сторонних организаций: действующий газопровод, кабельные линии связи РЦС-5, Ростелеком, силовые кабеля 0,4 кВт и 10 кВт. Потребовалось предварительное размягчение грунта с применением горячей воды и дальнейшей ручной шурфовкой с целью определения их точного местонахождения и предотвращения повреждения вышеуказанных инженерных коммуникаций. Только после этого для производства земляных работ была задействована специализированная техника: два экскаватора, один из которых оборудован гидромолотом для дробления мерзлого грунта, но плотность и твердость грунта из-за сильного промерзания существенно увеличили сроки устранения аварии, вакуумная машина, Автомобиль УАЗ, Автомобиль ГАЗ-3307, г/н В 521 КА 11 (который курсировал в соответствии с графиком), прицеп бочка для подвоза воды без г/н которая находилась до окончания аварийно-восстановительных работ по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 2а (магазин "Алма").

С 18 по 21 марта беспрерывно в круглосуточном режиме специалисты МУП «Горводоканал» (нач. участка водоснабжения, зам. начальника водоснабжения, мастер участка водоснабжения, 2 электрогазосварщика, 8 слесарей АВР) вели работы по ликвидации аварийной ситуации на поврежденном участке трубопровода. В процессе восстановления работоспособности поврежденного участка были установлены пять раструбных доуплотнителей и две ремонтные муфты. В замороженном водопроводном колодце, после его отогрева горячей водой, на фасованном соединении с пятью отводами в чугуном исполнении, была обнаружена трещина, что потребовало ее изготовление и замены на самодельный стальной фитинг с дальнейшим монтажом по месту к чугунным трубам холодного водоснабжения. Дополнительно потребовалась установка новой задвижки Ду-50 мм на вводе ХВС в МКД №2 по ул. Советская. Все перечисленные выше обстоятельства непосредственно повлияли на сроки устранения аварийной ситуации на сетях ХВС.

- План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов на территории МО МР "Печора"

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлоагрегата (Котельная № 56) | Печорский филиал АО «КТК» | до 31.10.2026 |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей (0,26 км.) | ООО «ТЭК-Печора» | до 30.08.2026 |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей (1,87 км.) | Печорский филиал АО "КТК" | до 31.10.2026 |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей (0,882 км.) | Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» | до 31.08.2026 |
| 5 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,163 км.) | МУП «Горводоканал» | до 31.08.2026 |
| 6 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,524 км.) | Печорский филиал АО «КТК» | до 31.10.2026 |
| 7 | Замена ветхих водопроводных сетей (0,106 км.) | МУП «Горводоканал» | до 31.08.2026 |
| 8 | Подготовка жилого фонда (1034,14 тыс.м2) | Управляющие организации | до 01.09.2026 |
| 9 | Создание резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизниобеспечения (2 893,5 тыс.руб) | Управляющие и ресурсоснабжающие организации | до 01.09.2026 |
| 10 | Создание запаса топлива на котельных (уголь – 739 т., пиллеты- 1838 т.) | Печорский филиал АО "КТК" | до 01.09.2026 |
| 11 | Замена электрических сетей (11.83 км.) | Производственное отделение "Печорские электрические сети" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | до 30.09.2026 |
| 12 | Замена сетей газоснабжения (0,03 км.) | АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | до 31.08.2026 |
| 13 | Создание аварийно-восстановительных и ремонтных бригад | Ресурсоснабжающие организации | Сформированы |
| 14 | Обеспечение населения топливом твердым (уголь – 358 м3, дрова – 7 039,2 м3) | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» | до 01.09.2026 |

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов на территории МО МР "Печора" | до 24.11.2025 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» |
| 2 | Разработка и утверждение (актуализация) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | до 15.02.2026 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» |
| 3 | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения (6 поселений) на период до 2036 года (актуализированная версия по состоянию на 2026 (переходный 2027) год | до 01.07.2026 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» |
| 4 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального района «Печора» | до 15.05.2026 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» |
| 5 | Создание комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций | до 15.08.2026 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора» |
| 6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии | до 10.09.2026 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора», комиссия по оценке обеспечения готовности |
| 7 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций | до 25.10.2026 | Отдел ЖКХ администрации МР «Печора», комиссия по оценке обеспечения готовности |

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | Перечень документов | срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | до 01.11.2026 |
| 2 | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 | до 01.11.2026 |
| 3 | Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения | до 01.11.2026 |
| 4 | Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил), утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 | до 01.11.2026 |